Kraków, 20 maja  2016 r.

zainteresowani wykonawcy

EPU/MZ/300/PN-52/  280   /2016

dot.: przetargu nieograniczonego nr 300/PN-52/2016  p.n. Renowacja metodą bezwykopową magistrali wodociągowej w ul. Żelazowskiego w Krakowie z remontem dwóch komór odpowietrzających.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie pkt X.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawcy pytanie oraz udzieloną na nie odpowiedź:

Pytanie:

Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę treści SIWZ pkt. III  ppkt. 1.2) z uwagi na fakt, że wymagania powyższego punktu spełnia tylko jedna firma RS Technik i po wysłaniu zapytania ofertowego (w załączeniu) do krajowego przedstawiciela wspomnianego producenta  o materiał dostaliśmy odpowiedz, że nie jest możliwe przedstawienie oferty na w/w postępowanie. Zasady uczciwej konkurencji, obok zasady równego traktowania Wykonawców oraz zasady obiektywizmu, stanowią fundamentalne zasady równego ubiegania się o udzielnie zamówienia. Na Zamawiającym spoczywa obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji. Zasada uczciwej konkurencji ma szczególne znaczenie przy ustalaniu określonych w SIWZ , warunków przedmiotu zamówienia. Powinny być one sprecyzowane przez Zamawiającego w taki sposób, który nie eliminuje z góry pewnego kręgu podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne, tzn. powinny być obiektywne, niedyskryminacyjne i nie ograniczające konkurencji. Obecne warunki określone w SIWZ a w szczególności wymagania stawiane przez Zamawiającego w pkt.  III  ppkt. 1.2) spełnia tylko jeden producent. Wyeliminowanie pozostałych Wykonawców spowoduje nieuzasadniony wzrost kosztów dla Zamawiającego i ograniczy uczciwą konkurencje. Wobec przedstawionych obaw prosimy o dopuszczenie rękawa elastycznego samonośnego przeznaczonego do renowacji wodociągów (posiada atest PZH) wykonanego z włókna szklanego nasączonego  bez styrenową żywicą VE ze specjalna powłoką PA-PE, spełniającymi wymagania Zamawiającego m.in. tj.

- Grubość rękawa dostosowana do istniejących obciążeń zewnętrznych i wewnętrznych. Rękaw powinien wytrzymać ciśnienie wewnętrzne ≥1,0 MPa bez podparcia ścianki rury (ciśnienie robocze do 0,72 MPa, ciśnienie próbne 1,0 MPa). Grubość powłoki polietylenowej wynosić  będzie 0,55 mm, warstwa tkaniny wynosi  od 4,3mm do 8,3mm

- Wykładzina powinna zapewnić zdolność przenoszenia wszelkich obciążeń wewnętrznych i zewnętrznych. Krótkotrwały moduł sprężystości przy zginaniu powinien wynosić ≥3000 MPa (proponowana wykładzina posiada moduł znacznie większy).

Prosimy o modyfikację SIWZ i dopuszczenie w/w rękawa do przedmiotowego postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SIWZ pkt .III ppkt. 1.2.  Zgodnie z naszą wiedzą wymagania dotyczące materiałów do renowacji rurociągu określone w tym punkcie spełnia kilka firm.

Zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.mpwik.krakow.pl/przetargi

w dniu 20  maja 2016 r.