Kraków, 10 kwietnia 2016 r.

zainteresowani wykonawcy

EPU/MZ/222/PN-14/   139  /2017

dot.: przetargu nieograniczonego nr 222/PN-14/2017 p.n. „Remont dwóch magistrali wodociągowych w Dobczycach: na odcinku od ul. Jałowcowej 30 do ZUW Raba (2100 mb) oraz na odcinku od ujęcia wieżowego do ul. Jałowcowej 30 (700 mb)”.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – Spółka Akcyjna, 
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie pkt X.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawcy pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnego produktu do renowacji bezwykopowej magistral wodociągowych w technologii reliningu modułami GRP wykonanych z żywicy poliestrowej zbrojonej włóknem szklanym, PN10, o sztywności nominalnej minimum 5000 N/m2, posiadających Atest Higieniczny PZH, zarówno na materiał modułu, jak również na połączenia i uszczelnienia. Materiał równoważny spełnia wszystkie parametry techniczne i wytrzymałościowe w stosunku do  rękawa opisanego w specyfikacji i jest wykonany z tej samej żywicy poliestrowej. Moduły GRP posiadają aktualną Aprobatę Techniczną . Dopuszczenie technologii równoważnej daje szanse Zamawiającemu na zachowanie większej konkurencyjności, a w ślad za tym możliwość obniżenia ceny, oraz  oszczędności związane z czasem realizacji. W przypadku braku akceptacji prosimy o wskazanie przyczyn technicznych dyskwalifikujących technologie renowacji modułami GRP Amiantit.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza  zastosowania do renowacji bezwykopowej przedmiotowych magistral modułów GRP ponieważ:

- Metoda ta nie  spełnia warunków SIWZ rozdz. III pkt 2

- Wymagana przez nas metoda musi zapewnić pełną szczelność układu wykładzina – istniejąca rura co oznacza że wykładzina musi być zespolona w sposób trwały i szczelny ze ścianką wewnętrzną rurociągu

* w razie uszkodzenia wykładziny woda nie może przemieszczać się w przestrzeni pomiędzy nią a wewnętrzną ścianką rury i wypływać z niej w miejscu odległym ponieważ będzie  to utrudniało lokalizację uszkodzenia

- Wykładzina powinna zapewniać minimalne zmniejszenie przekroju wewnętrznego rurociągu w granicach 3-13 % co przy metodzie GRP będzie  bardzo trudne do spełnienia

- Stosowana technologia rekonstrukcji musi zapewniać po jej zrealizowaniu możliwość wykonywania nowych włączeń (odgałęzień bocznych, odwodnień czy odpowietrzeń)

- Z naszych doświadczeń wynika że parametry rurociągów wykonywanych w technologii sprzed 30-40 lat odbiegają np. w zakresie średnic od opisanych (przykładowo w przypadku rurociągu stalowego Ø 1000 mm zmiany jego geometrii mogą wynosić od 25 – 95 mm)

* zmiany mogą być spowodowane również warunkami geologicznymi i morfologicznymi terenu w którym przebiega rurociąg.

Powyższe jest dodatkowym czynnikiem przeciw zastosowaniu modułów GRP bo mogłaby zaistnieć potrzeba wprowadzenia do rurociągu modułów o mniejszych średnicach co doprowadziłoby do dodatkowego zawężenia prześwitu remontowanego rurociągu.

Pytanie 2:

Czy w warunkach wymaganych przez Zamawiającego, mają znaleźć się potwierdzone realizacje remontów (renowacji) rurociągów o dużych średnicach metodą będącą przedmiotem w postępowaniu, a określoną w SIWZ pkt 3 ppkt 2, a mianowicie renowacje bezwykopową metodą rękawa elastycznego?

Odpowiedź:

Tak w warunkach wymaganych mają się znaleźć potwierdzenia realizacji renowacji rurociągów o dużych średnicach metodą określoną w SIWZ pkt.3 ppkt.2 czyli bezrozkopową za pomocą rękawa elastycznego.

Pytanie 3:

Niniejszym zgłaszamy nasze obawy dotyczące słuszności zapisów zawartych w SIWZ odnośnie parametrów technicznych wykładziny CIPP przeznaczonej do renowacji bezwykopowej magistrali wodociągowej:

Zapisy zawarte w III części SIWZ (OPZ) w pkt. 2 dla zadania I i II takie jak: „Grubość rękawa musi być dostosowana do istniejących obciążeń zewnętrznych i wewnętrznych.”, „Wykładzina powinna zapewnić zdolność przenoszenia wszelkich obciążeń wewnętrznych i zewnętrznych.”, „Należy przyjąć wartość 50 lat dla projektowanej minimalnej trwałości przewodu po renowacji.” jednoznacznie sygnalizują, że wykładzina CIPP powinna charakteryzować się poza wytrzymałością na ciśnienie wewnętrzne również wytrzymałością konstrukcyjną przenoszącą obciążenia zewnętrzne takie jak oddziaływanie wody gruntowej, naziomu czy obciążenie ruchem drogowym. Parametrem określającym wytrzymałość konstrukcyjną rurociągów o przekroju kołowym jest sztywność obwodowa SN. Z zapisów zawartych w SIWZ wynika, że grubość warstwy tkaniny z dodatkiem włókna szklanego powinna wynosić 4 mm a grubość powłoki polietylenowej nie mniej niż 1 mm, co oznacza, że łączna grubość wykładziny CIPP ma wynosić min. 5mm, w tym dokładnie 4 mm warstwy wykładziny CIPP. Ponadto wg SIWZ wymagany jest dla wykładziny CIPP minimalny krótkotrwały moduł sprężystości przy zginaniu o wartości 3000 MPa.

Przy uwzględnieniu powyższych wymagań po wykonaniu obliczeń sztywności obwodowej wg wzoru:

Dla rurociągu 1020 x 16

Dane do obliczeń sztywności obwodowej dla średnicy 988 mm:

D   = 			0,988          [m]

E      =			3 000         [N/mm2]

e     =			0,004         [m]

dm =			0,980         [m]

D  =  średnica wewnętrzna kanału [m]

E    =   krótkotrwały moduł sprężystości linera  wg PN-EN ISO 178[ MPa]

e   = grubość wykładziny  [m]

dm = średnia średnica rękawa [m]

dm = dw + (dz - dw)/2

dz = średnica zewnętrzna rękawa [m]

dw = średnica wewnętrzna rękawa [m]

dla rurociągu dn 500 wartość sztywności obwodowej będzie wynosić 0,13 kN/m2, a dla rurociągu dn 1000 SN=0,02 kN/m2.

Są to wyniki na poziomie nie zapewniającym przenoszenia obciążeń zewnętrznych w obecnym stanie rurociągu poddawanemu renowacji nie mówiąc już o perspektywie 50 lat, gdzie stary rurociąg będzie w dalszym ciągu ulegał degradacji. Wykładzina CIPP o powyższych parametrach będzie pełniła jedynie funkcję uszczelnienia istniejącego przewodu. W konsekwencji może prowadzić to do znaczących problemów związanych z eksploatacją rurociągu. Minimalna wartość sztywności obwodowej wykładziny CIPP, przy której układ wykładzina plus istniejący rurociąg będą przenosić obciążenia zewnętrzne powinny być na poziomie co najmniej 1 kN/m2.

Ponadto stwierdzamy, że zapisy w SIWZ pozostają we wzajemnej sprzeczności – z jednej strony wymaga się, aby wykładzina CIPP miała dokładnie 4 mm plus 1 mm minimum powłoka polietylenowa a z drugiej strony stwierdza się, że „W wyniku prowadzonych prac rekonstrukcyjnych dopuszczalne jest zmniejszenie średnicy rurociągu od 3% do 13% poza miejscami, gdzie występują fałdy.” Oznacza to , że grubość wykładziny dla rurociągu DN 1020x16 mm może wynosić od 14,82 mm do 64,22 mm.

Pytania:

- W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, że zapis dotyczący grubości warstwy tkaniny z dodatkiem włókna szklanego zawarty w SIWZ odnosi się do minimalnej grubości wykładziny CIPP , która ma wynosić 4 mm

- Aby spełnić wymagania Zamawiającego dotyczące grubości rękawa, która musi być dostosowana do istniejących obciążeń zewnętrznych i wewnętrznych, zdolności wykładziny do przenoszenia wszelkich obciążeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz okresu 50 lat dla projektowanej minimalnej trwałości przewodu po renowacji, należałoby przy krótkotrwałym module sprężystości przy zginaniu E ≥ 3 000 MPa zastosować wykładzinę o takiej grubości, aby uzyskać minimalną wartość sztywności obwodowej w wysokości 1 kN/m2 – wówczas wykładzina CIPP dla przewodu DN 1000 będzie miała grubość 16 mm, a dla przewodu DN 500 będzie miała grubość 8 mm (bez powłoki wewnętrznej z polietylenu).

Czy pomimo przedstawionych wyników obliczeń Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące grubości wykładziny CIPP na poziomie 4 mm i chce aby zastosowana wykładzina pełniła jedynie funkcję uszczelnienia wodociągu, czy oczekuje zastosowania wykładziny spełniającej wszystkie wymagania opisane w SIWZ, a więc wykładziny posiadającej po utwardzeniu sztywność obwodową na poziomie co najmniej SN1?

Odpowiedź:

Odp. pkt. 1

W specyfikacji w pkt 2 wkradł się błąd za który przepraszamy. Powinno być zapisane że grubość warstwy tkaniny z dodatkiem włókna szklanego ma wynosić minimum 4 mm a nie  ma mieć 4 mm.

Odp. pkt. 2

W związku z powyższym nie będziemy wymagać aby grubość wykładziny wynosiła 4 mm, ma ona mieć grubość minimum 4 mm.

* jednocześnie zwracamy uwagę, że zastosowany przez Was dla obliczenia sztywności obwodowej wzór jest stosowany dla kanałów wolnospływowych grawitacyjnych a nie  dla rurociągów ciśnieniowych wodnych.

Na oryginale podpis i pieczątka:

Zastępca Dyrektora ds. Zakupów

Wioletta Kubica

Zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.mpwik.krakow.pl/przetargi

w dniu 10 kwietnia 2016 r.