Kraków, 8 sierpnia 2017 r.

zainteresowani wykonawcy

EZU/MZ/608/PN-44/   394  /2017

dot.: przetargu ograniczonego nr  608/PN-44/2017 p.n. „Remont magistrali wodociągowej w 
al. Pokoju w Krakowie”.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 216) oraz pkt X.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przekazuje otrzymane od wykonawcy pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści zapisów dotyczących wymogów dla metod renowacji magistrali DN 300 (punkt 1.2.2. PFU-1 Część opisowa).

Zamawiający przyjął do realizacji dwa rodzaje metod bezwykopowych:

- rękaw elastyczny

- grupę technologii renowacyjnych „Close Fit”

Grupa technologii close fit (technologie ciasnopasowane) w Normie PN EN ISO 11295, na którą powołuje się Zamawiający w PFU ( punkt 1.2.2. PFU-1, Część opisowa, strona 8)  dzieli metody na dwie kategorie:

- Technologię rury zwiniętej na bęben przygotowanej fabrycznie w kształt litery C – Jest to grupa technologii powszechnie znanych jako U-Liner (Rauliner, Compact Pipe, Egeliner – nazwy przyporządkowane są w zależności od producenta rury) ,

- Technologię wciągania rur o standardowym kształcie zmieniając jej wymiar podczas wprowadzania do rury poddawanej renowacji  - powszechnie używane nazewnictwo tej technologii to Swagelining .

Wykonawca interpretując zapisy wnioskuje, że wybór metody pozostawiony jest Wykonawcy w oparciu o jego wolę, doświadczenie oraz przede wszystkim  inne parametry/wymagania narzucone przez Zamawiającego w PFU.

Zamawiający przedstawił następujące wymagania dla technologii Close-Fit (punkt 1.2.2. PFU-1, Część opisowa):

- „Stosowana technologia renowacji magistrali wodociągowej musi zapewniać możliwość wykonywania po renowacji nowych włączeń do magistrali takich jak: odwodnienia, odgałęzienia boczne, odpowietrzenia, montaż przepustnic, przyłączy itp..”

Zapis ten nie precyzuje, czy Zamawiający wymaga tej możliwości bezpośrednio na rurze poddanej renowacji, czy samej rurze renowacyjnej.

Jeżeli Zamawiający ma na myśli pierwszy wariant, to technologia close fit nie spełnia tego wymogu (ani U-liner ani Swagelining), tym samym zapisy zawarte w PFU się eliminują.

Odpowiedź:

W przypadku metody „close fit” Zmawiający ma na myśli II wariant czyli możliwość wykonania włączeń na rurze renowacyjnej.

- „Stosowana technologia musi zapewnić szczelność układu wykładzina- istniejąca rura przy wahaniach rocznych temperatury wody w granicach 1-22oC”

Technologie close fit nie zapewniają szczelności między powłokami w żadnej temperaturze. 
Z tego tytułu producenci nie rekomendują, np. nawiercania z zewnątrz rury macierzystej do wykonania przyłącza wodociągowego (wcześniej nieplanowanego).

W związku z powyższym zapis ten powoduje, że technologia close fit nie spełnia tego wymogu (ani U-liner ani Swagelining).

Odpowiedź:

Nie jest intencją Zamawiającego wykonywanie nawiertów do rury macierzystej natomiast zależy nam  na zabezpieczeniu przed penetracją wody i innych mediów pomiędzy rurą  macierzystą a nową rurą.

- „Należy stosować rury polietylenowe o średnicy zewnętrznej większej od średnicy wewnętrznej odnawianego rurociągu”.

Zapis ten eliminuje technologię U-liner, która jest jedną z technologii grupy Close-Fit. Rury, które przygotowane są na bębnach i zniekształcone do litery „C” mają po zakończeniu procesu grzania średnicę zewnętrzną minimalnie mniejszą niż średnica wewnętrzna rury macierzystej.

W związku z powyższym zapis powoduje, że technologia close fit – U liner  nie spełnia tego wymogu (Swagelining tak).

Odpowiedź:

Należy stosować rury o średnicy większej lub równej średnicy wewnętrznej odnawianego rurociągu

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wypływek zewnętrznych i wewnętrznych. w celu ułatwienia przeciągania.

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że powyższy zapis tyczy się tylko technologii  Swagelining a dla technologii U-Liner jest zapisem „martwym” (w technologii U-Liner wypływki nie występują).

Zapis powoduje, że technologia close fit – U liner nie spełnia tego wymogu (Swagelining tak).

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa  powyższy zapis z siwz.

- „Odkształcenie do przekroju kołowego winno być wykonane w procesie termicznym. Kształt jest fabrycznie zmniejszony (przekrój poprzeczny przypomina literę „C”).”

Wskazujemy, że powyższy zapis jednoznacznie wskazuje, że Zamawiający opisuje grupę technologii powszechnie znanych, takich  jak U- Liner (w przeciwieństwie do poprzednich, wykluczających tę metodę zapisów).

Charakterystyczną cechą technologii U-Liner jest uformowanie rury w kształt litery C/U 
w fabryce a nie na placu budowy, oraz proces renowacyjny odbywający się z wykorzystaniem temperatury (proces termiczny).

W związku z powyższym wskazany zapis powoduje, że technologia close fit – Swagelining  nie spełnia tego wymogu (U-Liner  tak).

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje że należy stosować  grupę metod renowacji  takich jak U-Liner

- „Technologia powinna zapewnić bezwykopową renowację rurociągów z łukami do 45 stopni, niedopuszczalne są fałdy materiału wykładziny po wewnętrznej stronie”

Wskazujemy, iż powyższy zapis jest dla Wykonawcy niezrozumiały. Technologie close-fit z racji wykorzystania rur z polietylenu, który ma stosunkowo duży promień gięcia (np. w porównaniu do rękawów)  przy zadanej średnicy (DN300/SDR17) nie są w stanie pokonywać załamań 45 stopni bez wykonywania wykopów montażowych. Próby przeciągnięcia materiału przez takie załamania powodują, że struktura materiału może ulec zniszczeniu (nierekomendowane przez producentów).

W związku z powyższym zapis powoduje, że technologia close fit nie spełnia tego wymogu (ani U-liner ani Swagelining).

Odpowiedź:

W przypadku braku możliwości pokonania takich łuków  lub stwierdzonych wad  podczas inspekcji tv należy przewidzieć wymianę łuków . Z naszego doświadczenia wynika że można pokonywać łuki 45 stopni  przy pełnym otwarciu rury.

- Proces wciągania i realizacje połączeń powinny być realizowane w wykopach punktowych o wymiarach nie większych niż 1,5m x DN x 10 (np. dla DN300 - 1,5m x 3,0m)

Wskazujemy, iż powyższy zapis jest dla Wykonawcy niezrozumiały i nieprecyzyjny. Wymóg taki spełni technologia U-Liner, która dzięki możliwości zwinięcia rury na bęben i zmniejszeniu przekroju o 30% podczas odkształcania rury do litery C/U pozwala na wykonywanie krótkich wykopów montażowych (choć wymagana maksymalna długość wykopów jest nadal bardzo mała).

Przy technologii Swageliningu z uwagi na promień gięcia rury polietylenowej, istnieje konieczność wykonywania dłuższych komór niż według zadanego wzoru (3 m wykop będzie zdecydowanie za krótki do wprowadzenia rury PE SDR17 DN300 PE 100 na głębokość, np. 2 m (przykładowe przykrycie wodociągu)).

W związku z powyższym zapis powoduje, że technologia close fit Swagelining nie spełnia tego wymogu (U-Liner tak)

Wykonawca zwraca uwagę, iż analizując wszystkie zapisy SIWZ i wymagania w nim zawarte 
w szczególności w PFU, technologia Close-Fit mimo rekomendacji ze strony Zamawiającego jest wykluczona, a tym samym zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie i ewentualną zmianę lub doprecyzowanie wątpliwych zapisów.

Poniżej po krótce przedstawiamy podsumowanie wątpliwości wskazanych powyżej.

| Wymóg zgodnie z PFU - cytaty | Spłenienie/ nie spełnienie wymogu grupy technologii CLOSE FIT |
| --- | --- |
|  | Swagelining | U-Liner |
| Stosowana technologia renowacji magistrali wodociągowej musi zapewniać możliwość wykonywania po renowacji nowych włączeń do magistrali takich jak: odwodnienia, odgałęzienia boczne, odpowietrzenia, montaż przepustnic, przyłączy itp | X | X |
| Stosowana technologia musi zapewnić szczelność układu wykładzina- istniejąca rura przy wahaniach rocznych temperatury wody w granicach 1-22oC | X | X |
| Należy stosować rury polietylenowe o średnicy zewnętrznej większej od średnicy wewnętrznej odnawianego rurociągu | ✓ | x |
| Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wypływek zewnętrznych i wewnętrznych. w celu ułatwienia przeciągania | ✓ | x |
| dkształcenie do przekroju kołowego winno być wykonane w procesie termicznym. | x | ✓ |
| Kształt jest fabrycznie zmniejszony (przekrój poprzeczny przypomina literę „C”.” | x | ✓ |
| Technologia powinna zapewnić bezwykopową renowację rurociągów z łukami do 45 stopni, niedopuszczalne są fałdy materiału wykładziny po wewnętrznej stronie | x | x |
| Proces wciągania i realizacje połączeń powinny być realizowane w wykopach punktowych o wymiarach nie większych niż 1,5m x DN x 10 (np. dla DN300 - 1,5m x 3,0m) | x | ✓ |

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że  technologia swageliningu nie spełnia tego wymogu

Jednocześnie Zamawiający po analizie powyższych pytań działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy pzp, zmienia zapis PFU w punkcie 1.2.2 Metody renowacji magistrali wodociągowej DN 300 mm   (2) dotyczącej metody close fit.

I tak:

(2) Zamawiający dopuszcza do zastosowania metodę ciasno pasowaną typu „close fit”.

Wykładziny przeznaczone do renowacji wodociągu powinny zapewniać minimalne zmniejszenie średnicy wewnętrznej rurociągów tak, aby istniejąca armatura wodociągowa była zamontowana bez dodatkowych zwężeń.

Stosowana technologia renowacji magistrali wodociągowej musi zapewniać możliwość wykonywania po renowacji nowych włączeń do magistrali takich jak: odwodnienia, odgałęzienia boczne, odpowietrzenia, montaż przepustnic, przyłączy itp.

Metoda polega na ciasnym osadzeniu wykładziny polietylenowej we wnętrzu starego rurociągu.

Odkształcenie do przekroju kołowego winno być wykonane w procesie termicznym. Kształt jest fabrycznie zmniejszony (przekrój poprzeczny przypomina literę „C”

Technologia powinna zapewnić bezwykopową renowację rurociągów z łukami do 45 stopni, niedopuszczalne są fałdy materiału wykładziny po wewnętrznej stronie.

Rurociąg ma być zbudowany z jednorodnego materiału, poszczególne sekcje należy łączyć poprzez zgrzewanie, niedopuszczalne są nieciągłości polietylenu na złączach.

Proces wciągania i realizacje połączeń powinny być realizowane w wykopach punktowych o wymiarach nie większych niż 1,5m x DN x 10 (np. dla DN300 - 1,5m x 3,0m)

Zamawiający wymaga by rekonstrukcję magistrali wodociągowej wykonano z zastosowaniem wykładziny klasy A zgodnie z normą PN-EN ISO 1295 oraz opisem w specyfikacji

Prosimy o uwzględnienie powyższych odpowiedzi przy opracowaniu oferty.

Na oryginale podpis i pieczątka:

Zastępca Dyrektora ds. Zakupów

Wioletta Kubica

Zamieszczono na stronie internetowej MPiK SA: www.mpwik.krakow.pl/przetargi

w dniu 8 sierpnia 2017 r.