Kraków,  4  września 2017 r.

zainteresowani wykonawcy

EZU/MZ/651/PN-49/  449  /2017

dot.: przetargu nieograniczonego nr 651/PN-49/2017 p.n. „Opracowanie projektu technicznego 
i wykonanie stacji ochrony czynnej na rurociągu stalowym Dn1200 w rejonie komory KZ-4

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – Spółka Akcyjna, 
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie pkt X.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawcy pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi:

Pytanie:

Na podstawie tego SIWZ nie da się wycenić projektu, za mało danych.

Podstawowe  braki:

1.     Dane obiektu, który ma być chroniony:

a.    długość rurociągu

b.    rodzaj powłoki ochronnej zewnętrznej i wewnętrznej

c.    wymagana jednostkowa rezystancja przejścia powłoki zewnętrznej względem ziemi

d.    separacja rurociągu (czy będzie połączony galwanicznie z innymi elementami sieci wodociągowej, czy tylko elektrolitycznie, jeśli będzie połączony galwanicznie, to jaka jest rezystancja przejścia elementów, z którymi zostanie/został połączony, czy te elementy są chronione katodowo, jaka jest ich powłoka)

e.    lokalizacja inwestycji – czy w pobliżu biegną torowiska zelektryfikowane lub rurociąg się z nimi krzyżuje, czy występują skrzyżowania/zbliżenia do linii wysokiego napięcia, czy biegną inne rurociągi lub inne konstrukcje, a jeśli tak, to czy są chronione katodowo

f.      mapa do celów projektowych lub powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna w postaci cyfrowej w pliku ze współrzędnymi

g.    rezystywność gruntu wzdłuż rurociągu zmierzona w odstępach min. 250 m do głębokości 1 m poniżej dna wykopu

2.     inwestycja wymaga pozwolenia na budowę, w związku z tym:

a.    to musi być projekt budowlano-wykonawczy lub dwa oddzielne projekty – budowlany i wykonawczy, nie wystarczy sam wykonawczy

b.    czy mapę do celów projektowych Inwestor posiada

c.    czy wypis i wyrys z rejestru gruntów „w rejonie komory KZ-4” jest dostępny, a jeśli nie, proszę o wykaz działek z pełnym ich oznaczeniem

e.    nie znamy lokalizacji, więc nie wiem jakie uzgodnienia i z kim będą konieczne

f.      czy w zakres wchodzi również zasilanie SOK od energetyki (przyłącze, linie kablowe, wlz, złącza kablowe itp.), czy punkt dostępu istnieje

Jeśli to jest teren miejski, to termin może nie zostać dotrzymany z powodu opieszałości urzędów.

Proszę wyjaśnić punkt 1.2 SIWZ – to są wymagania do dokumentacji powykonawczej, a znalazły się w części projektowej. Nie jest możliwe umieszczenie wymaganych tym punktem danych ani w PB ani w PPW.

Wymaganie zdalnego monitoringu SOK– czy aplikacja wizualizacyjna ma być uwzględniona w projekcie, czy Inwestor posiada czynny system SCADA i wizualizację danych ze stacji wykona we własnym zakresie.

Odpowiedź:

- Teren mocno zurbanizowany, ciężko jest określić maksymalną wymaganą długość ochrony dla istniejącego, a nie budowanego rurociągu magistralnego, dn1200 (budowa lata 80'). Stacja ochrony czynnej powinna być zlokalizowana na terenie komory KZ-4 (właściciel MPWIK S.A. Kraków), W komorze istnieje możliwość podłączenia drenażu do zasilania (komora tranzytowa, używana, opomiarowana, niezalana).  Przyłącza do rurociągu oraz torowiska tramwajowego będą wymagały uzgodnień z właścicielami terenu i infrastruktury (m. in. Urząd Miasta, ZIKiT Kraków, MPK Kraków).

- Rurociąg stary z powłoką bitumiczną, jakość izolacji przypuszczalnie w stanie dostatecznym z licznymi ubytkami.

- Rurociąg nie jest odseparowany, pozostała pobliska infrastruktura nie jest chroniona czynnie

- W bliskim sąsiedztwie biegnie torowisko tramwajowe, rurociąg krzyżuje się z torowiskiem, a następnie biegnie równolegle do niego.

- Telemetria - wymagane dane powinny być dostępne w formie tekstowej do zaimportowania przez posiadaną aplikację. Nie wymagana jest aplikacja wizualna.

- Punkt 1.2 - oczywiście, że jest to część powykonawcza

Zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.mpwik.krakow.pl/przetargi

w dniu   4  września 2017 r.