OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE PODPROGOWE

Roboty budowlane

Postępowanie nr: 510/PO-46/2018

Sukcesywne wykonanie bezwykopowej renowacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami metodą „close fit” w zakresie średnic od DN 100 mm do DN 500 mm.

- ZAMAWIAJĄCY,  NAZWA  ZAMÓWIENIA  I  TRYB  JEGO  UDZIELENIA

- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, Dział Przetargów i Umów, budynek „A”, (telefony: 12 42 42 390, 12 42 42 393, 12 42 42 392, 12 42 42 396, 12 42 42 484, faks: 12 42 42 397 lub 12 42 42 391, adres elektroniczny: przetarg@mpwik.krakow.pl) zwane dalej MPWiK SA lub zamawiającym, zaprasza do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz – złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie: Sukcesywne wykonanie bezwykopowej renowacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami metodą „close fit” w zakresie średnic od DN 100 mm do DN 500 mm.

- Niniejsze zamówienie sektorowe podprogowe zostanie udzielone w trybie przetargu ograniczonego.

- INFORMACJE  OGÓLNE  O  POSTĘPOWANIU

- Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w niniejszym ogłoszeniu oraz w Regulaminie udzielania zamówień w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie dostępnym na stronie internetowej: www.wodociagi.krakow.pl (załącznik nr 1 do Polityki zakupowej – Zarządzenia nr 11/17 Prezesa Zarządu MPWiK SA z 11 maja 2017 r.), a nie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” lub u.p.z.p. Zamówienie („zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy, to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej. Wartość zamówienia jest niższa od kwoty 1 910 083,10 zł, tj. od równowartości kwoty 443 000 euro określonej w wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszonym w Dz. U. z 2017 r., poz. 2479. W związku z tym na podstawie art. 133 ust. 1 u.p.z.p. do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy. Wartość zamówienia przekracza 400 000 złotych, w związku z czym zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w MPWiK SA w Krakowie wymaga się od wykonawców niektórych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz ustanawia się wadium.

- Oświadczenia, wnioski, informacje i zawiadomienia przekazywane przez MPWiK SA oraz wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą być składane pisemnie w odniesieniu do: wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ofert oraz wszelkich czynności podejmowanych po złożeniu wniosków, w tym wezwań do wyjaśnienia lub uzupełnienia, odpowiedzi na te wezwania, informacji o wykluczeniu wykonawcy oraz wszelkich czynności związanych ze środkami ochrony prawnej. W pozostałych sprawach wystarczające jest przekazanie faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, jednak forma pisemna jest zawsze dopuszczalna.. Jeżeli dla danej czynności przewidziana jest obowiązkowo forma pisemna, to jeżeli strony porozumieją się w innej formie, przekazana treść musi zostać niezwłocznie potwierdzona na piśmie; jeśli zostanie tak potwierdzona, uważa się ją za przekazaną w chwili jej dotarcia do adresata faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert, oświadczeń i innych dokumentów ani na korespondencję w innych językach, jeżeli nie towarzyszy im tłumaczenie na język polski.

- Jeden wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek: własny lub wspólnie z innym wykonawcą (innymi wykonawcami).

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty niezależnie od wyniku postępowania.

- Dział Przetargów i Umów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA (w budynku „A”, wejście bezpośrednio od ul. Senatorskiej) pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku (wszystkie soboty wolne) w godzinach od 7:00 do 15:00. Dziennik podawczy oraz kasa (Biuro Obsługi Klienta w budynku „B”, wejście od ul. Łowieckiej) pracują w dni robocze jw. w godzinach od 7:00 do 15:00, w poniedziałki – do 17:00.

- Datą wszczęcia postępowania jest dzień zamieszczenia ogłoszenia o postępowaniu na tablicy ogłoszeń MPWiK SA oraz na stronie internetowej MPWiK SA.

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowań przetargowych prowadzonych przez MPWiK SA skierowana do wykonawców posiadających status osób fizycznych: 	
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie (dalej jako: „MPWiK” lub „administrator”), z siedzibą przy ulicy Senatorskiej 1, 30-106 (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod.wodociagi@mpwik.krakow.pl) informuje, że jest administratorem dotyczących Pani/Pana danych osobowych przekazanych MPWiK w związku z Pani/Pana udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia, obejmujących w szczególności dane osobowe ujawnione w ofercie lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a także w umowie o udzielenie zamówienia publicznego, w tym: Pani/Pana imię, nazwisko, numer PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, numer telefonu, adres siedziby, adres do kontaktu, informacje dotyczące kwalifikacji, wiedzy lub doświadczenia, informacje zawarte w zaświadczeniach przekazanych w trakcie postępowania (m.in. zaświadczenia wydane przez Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Krajowy Rejestr Karny).

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez MPWiK w oparciu o poniżej wskazane podstawy prawne oraz w ramach realizacji wskazanych poniżej celów:

- podane dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na MPWiK wynikających z odpowiednich przepisów prawa (w tym ustawy – Prawo zamówień publicznych, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości) dla celów:

  - związanych z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

  - archiwizacyjnych,

  - rozliczeń podatkowych,

  - prowadzenia rachunkowości.

- w przypadku zawarcia pomiędzy Panią/Panem a MPWiK umowy w sprawie udzielenia zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem, podane dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz w celu prawidłowego wykonania obowiązków oraz uprawnień stron wynikających z takiej umowy, w tym także w celach kontaktowych związanych z realizacją umowy;

- podane dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne dla realizacji następujących celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MPWiK, którymi są:

  - ustalenie, egzekwowanie roszczeń, a także dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,

  - w przypadku zawarcia pomiędzy Panią/Panem a MPWiK umowy w sprawie udzielenia zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem – kontrola dostępu do pomieszczeń i obiektów należących do MPWiK oraz kontrola przestrzegania zasad organizacyjnych, porządkowych oraz zasad bezpieczeństwa (w tym BHP i p.poż) na terenie obiektów MPWiK.

- Ponadto MPWiK informuje, że:

- podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz – w zakresie w jakim obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokumentów postępowania (w tym SIWZ) – jest jednocześnie niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz – w przypadku wyboru Pani/Pana oferty jako najkorzystniejszej – także do zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (niepodanie takich danych uniemożliwi udział w postępowaniu oraz zawarcie umowy w sprawie udzielenia zamówienia);

- przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

- przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji wskazanych powyżej prawnie uzasadnionych interesów MPWiK;

- w celu skorzystania z któregokolwiek z przysługujących Pani/Panu praw, prosimy przesłać swoje żądanie na adres: iod.wodociagi@mpwik.krakow.pl;

- MPWiK będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku zawarcia pomiędzy Panią/Panem a MPWiK umowy w sprawie udzielenia zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem, przez okres realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, a także przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; w zakresie danych, których przetwarzanie wynika z obowiązku prawnego ciążącego na MPWiK, Pani/Pana dane będą przetwarzane także przez okres niezbędny w celu prawidłowego wykonania takiego obowiązku prawnego, lub - w zakresie w którym przetwarzanie danych służy realizacji uzasadnionego interesu administratora - do czasu wniesienia sprzeciwu, skutkującego obowiązkiem MPWiK do zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

- przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;

- Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółki zależne MPWiK, podmioty działające na zlecenie MPWiK, w tym podmioty świadczące na rzecz MPWIK usługi doradcze, obsługę informatyczną działalności MPWiK, ochronę mienia.

- Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej MPWiK SA pod adresem: www.wodociagi.krakow.pl.

- OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bezwykopowej renowacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami metodą „close fit” w zakresie średnic od DN 100 mm do DN 500 mm. Wykładziny przeznaczone do renowacji wodociągu powinny zapewniać minimalne zmniejszenie średnicy wewnętrznej rurociągów tak, aby istniejąca armatura wodociągowa była zamontowana bez dodatkowych zwężeń.

Stosowana technologia renowacji sieci wodociągowej musi zapewniać możliwość wykonywania po renowacji nowych włączeń do rurociągów takich jak: odwodnienia, odgałęzienia boczne, odpowietrzenia, montaż przepustnic, przyłączy itp.

Należy przyjąć wartość 50 lat dla projektowanej minimalnej trwałości przewodu po renowacji przy założeniu wahań rocznych temperatury jak wyżej

Stan powierzchni wewnętrznej po wykonaniu renowacji. Po wykonaniu renowacji powierzchnia przewodu powinna być gładka. Mogą występować niewielkie sfałdowania poprzeczne i wzdłużne spowodowane zmianami średnic oraz na wewnętrznych ścianach łuków..

Jako podstawowy materiał na rury do renowacji należy przewidzieć rury polietylenowe PE 100.

Rury dobierać zgodnie z normami ISO i CEN Średnica rury

Metoda polega na ciasnym osadzeniu wykładziny polietylenowej we wnętrzu starego rurociągu. Należy stosować rury polietylenowe o średnicy zewnętrznej większej od średnicy wewnętrznej odnawianego rurociągu. Średnica wewnętrzna odnawianego rurociągu jest mniejsza od średnicy początkowej wykładziny, proces, montażu kończy się w chwili, kiedy zewnętrzna powierzchnia wykładziny zetknie się z wewnętrzną powierzchnią starego rurociągu.

W przypadku stosowania rur polietylenowych Wykonawca do oferty winien dołączyć wszystkie wymagane dokumenty łącznie z proponowaną do zastosowania średnicą rury PE 100 z szeregu wymiarowego SDR 17 a dla DN 500 minimum SDR 22. Grubość ścianki  będzie mierzona w dwóch etapach przed wykonaniem oraz po wykonaniu instalacji rury Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie przygotowanie wycinka rury, w wyznaczonym miejscu przez Zamawiającego, celem wykonania badań.

Odkształcenie do przekroju kołowego winno być wykonane w procesie termicznym. Kształt jest fabrycznie zmniejszony (przekrój poprzeczny przypomina literę „C”)

Technologia powinna zapewnić bezwykopową renowację rurociągów z łukami do 45 stopni, niedopuszczalne są fałdy materiału wykładziny po wewnętrznej stronie.

Rurociąg ma być zbudowany z jednorodnego materiału, poszczególne sekcje należy łączyć poprzez zgrzewanie, niedopuszczalne są nieciągłości polietylenu na złączach.

Proces wciągania i realizacje połączeń powinny być realizowane w wykopach punktowych o wymiarach nie większych niż 1,5m x DN x 10 (np. dla DN300 - 1,5m x 3,0m)

Zamawiający wymaga by rekonstrukcję magistrali wodociągowej wykonano z zastosowaniem wykładziny klasy A zgodnie z normą PN-EN ISO 1295 oraz opisem w specyfikacji.

Lokalizacja istniejącej sieci wodociągowej, która będzie poddana renowacji zostanie przedstawiona w części graficznej dostępnej do wglądu u Zamawiającego. Pomiary długości odcinków wykonuje się oparciu o podkłady geodezyjne oraz dokumentację powykonawczą.

Istniejąca sieć wodociągowa przeznaczona do renowacji jest obecnie eksploatowane, lecz stan techniczny nie gwarantuje ciągłego i sprawnego działania.

Wodociągi usytuowane są w terenach o zróżnicowanym rodzaju gruntu i poziomie wód gruntowych, istnieje, zatem możliwość występowania miejsc, w których należy przewidzieć konieczność odwadniania wykopów montażowych.

W dokumentacji, w większości, brak określenia grubości ścianek rurociągu.

Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do rurociągu celem wykonania pomiarów grubości ścianek i  jego średnicy. Pomiary i odkrywki wodociągu mogą być wyłącznie na koszt Wykonawcy.

Odczyn pH wody w sieci wodociągowej 7,6 – 8,1

Dostępność terenu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp. będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Roboty wykonywane będą w  jezdniach, chodnikach, poboczach i terenach zielonych.

W związku z koniecznością minimalizowania utrudnień w ruchu ulicznym Roboty na części zakresu muszą być prowadzone w określonych godzinach.

Roboty związane z modernizacją należy prowadzić całą dobę.

Kolejność wykonywania Robót

  - wykonanie tymczasowych rurociągów obejściowych (by pasów);

  - przygotowanie wykopów technologicznych

  - wymiana istniejących węzłów montaż nowej armatury

  - czyszczenie wodociągu i inspekcja telewizyjna

  - rekonstrukcja wykonanie  włączeń

  - Inspekcja telewizyjna

  - Próba techniczna

  - Dezynfekcja

  - Włącznie do eksploatacji

  - Powykonawcza  dokumentacja techniczna i inwentaryzacja geodezyjna wykonanych prac

Zapewnienie ciągłości pracy systemu wodociągowego

Zapewnienie dostawy wody w trakcie renowacji wodociągu leży po stronie Wykonawcy.

Zajęcie terenu

W ofercie należy uwzględnić koszty zajęcia terenu pod wykopy technologiczne

W ofercie należy uwzględnić koszt zajęcia pasa drogowego, koszt opracowania projektu organizacji ruchu na czas remontu oraz koszt wykonania organizacji ruchu.

Naprawy  miejscowe w wykopie otwartym

Koszty wszystkich napraw miejscowych związanych z rekonstrukcją ponosi Wykonawca

Wycinka drzew

Zadanie będzie realizowane metodami bezwykopowymi i nie zachodzi konieczność wycinki drzew.

Utylizacja materiałów

Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami.

Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadów (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dane przedstawiane Wykonawcy są danymi przybliżonymi i powinny być zweryfikowane przez Wykonawcę po przeprowadzeniu inspekcji  przed rozpoczęciem prac.

Lokalizacja istniejącej sieci wodociągowej, która będzie poddana renowacji zostanie przedstawiona w części graficznej dostępnej do wglądu u Zamawiającego.

Wymiana armatury wodociągowej -wymagania :

Dla materiałów i wyrobów z zakresu inżynierii sanitarnej należy dostarczyć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny (00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24) – dla elementów i urządzeń przeznaczonych do produkcji oraz kontaktu z wodą pitną (lub dokument równoważny).

Producent materiałów stosowanych do budowy sieci wodociągowej na terenie m. Krakowa musi posiadać certyfikat ISO 9001 lub 9002.

Armatura zewnętrznie i wewnętrznie zabezpieczona antykorozyjnie farbą epoksydową naniesioną metodą fluidyzacyjną zgodnie z normą DIN 30677,

Wymagania dotyczące rur z żeliwa sferoidalnego i kształtek

Dopuszcza się do stosowania:

1.Rury z żeliwa – sferoidalnego, ciśnieniowe z powłoką cynkowo glinową i powłoką zabezpieczają z farb epoksydowych.

Powłoka aktywna zawierająca mieszaninę cynku z glinem (85% cynku + 15% glinu) w ilości min 400g/m2 nakładana w łuku elektrycznym + powłoka zabezpieczająca z żywicy epoksydowej o grubości minimum 70 µm.

2 Rury z żeliwa – sferoidalnego, ciśnieniowe z powłoką cynkową i powłoką zabezpieczającą z farby epoksydowej.

Powłoka aktywna cynkowa w ilości min 200g/m2 nakładana w łuku elektrycznym oraz powłoka zabezpieczająca epoksydowa o minimalnej grubości 70µm.

Zabezpieczenie takimi powłokami winno być na całej powierzchni zewnętrznej rury,

Uwaga: Nie dopuszcza się powłok aktywnych (cynkowych) nakładanych metodami innymi niż w łuku elektrycznym.

Ze względu na właściwości gruntu stosowane są również powłoki zewnętrzne, jako uzupełnienie powłok aktywnych:

- rękaw polietylenowy, powłoki z ekstrudowanego polietylenu (PN-EN14628), powłoki poliuretanowe (PN-EN15189), powłoki z zaprawy cementowej (PN-EN 15542)

Rodzaje powłok wewnętrznych dla rur

Dopuszcza się powłokę wykonaną:

- z cementu wielkopiecowego nakładaną metodą wirową wg PN-EN 545

o grubości minimalnej

dla rur o średnicy 40 do 300 mm 4 mm,

dla rur  o średnicy 350 – 600 mm 5 mm

dla rur - z poliuretanu zgodnie z  PN-EN 15655

o grubości minimalnej

dla rur o średnicy 40 do 200 mm ≥ 1300µm

dla rur o średnicy >200 mm ≥ 1500µm

W celu uniknięcia uszkodzenia powłok należy podczas transportu i składowania stosować zaślepki końcówek rur oraz podpory drewniane.

Wymagania wytrzymałościowe

Minimalna wytrzymałość rur na rozciąganie Rm ≥420 MPa

Wydłużenie względne: A≥12% dla rur od DN40 do DN1000 i A≥10%dla DN>1000

Granica plastyczności Rp0,2≥270 MPa

Twardość określona metodą Brinella nie może przekraczać. 230 HBW

Minimalna wytrzymałość na ugięcie wzdłużne

Rury o smukłości (stosunek długości /średnicy) równej lub większej 25 muszą posiadać minimalną wytrzymałość na ugięcia wzdłużne podaną w  PN-EN 545:2010 dla klasy 50

Sztywność obwodowa rur i owalizacja rur

Sztywność obwodowa S oraz owalizacja rur λ obliczone ze wzorów podanych w załączniku C normy  PN-EN 545 muszą zawierać się w wartościach wynikających z przyjętych minimalnych grubości ścianek podanych w  tabeli 1 niniejszych wytycznych.

Długości rur

Przyjęto standardową długość rur

dla średnicy 40 i 50mm - 3 m ( ±100 mm)

dla  średnicy ≥ 60 mm - 6m (± 100 mm)

Oznakowania rur

Wszystkie rury muszą posiadać trwałe oznaczenia

logo lub nazwę producenta, dane dotyczące daty wykonania i serii produkcji,

materiał rury, średnicę, oznaczenie klasy ciśnienia, (grubość ścianki),

odniesienie do  PN-EN545

Tabela 1 Grubości ścianek dla rur z żeliwa sferoidalnego

| Zakres średnic DN [mm] | Rury z powłoką cynkową | Rury z powłoką cynkowo-glinową |
| --- | --- | --- |
|  | Nominalna grubość ścianki [mm] |  | Nominalna grubość ścianki [mm] |  |
| 40-125 | 6,0 |  | 4,7 |  |
| 150 | 6,0 |  | 5,0 |  |
| 200 | 6,3 |  | 5,4 |  |
| 250 | 6,8 |  | 5,8 |  |
| 300 | 7,2 |  | 6,2 |  |
| 350 | 7,7 |  | 6,3 |  |
| 400 | 8,1 |  | 6,5 |  |
| 500 | 9,0 |  | 7,4 |  |

Rodzaje połączeń kielichowych

Połączenia nieprzenoszące sił wzdłużnych (niekotwione)

standard STD lub Tyton

Połączenia przenoszące siły wzdłużne (kotwione)

W wykopach otwartych - połączenia w których funkcję przenoszenia sił wzdłużnych pełnia pazury ze stali nierdzewnej:

- zintegrowane z uszczelką o odchyłkach kątowych dla : DN 40-  DN300 ≥30 , DN 350-800 ≥2º

- niezależne od uszczelki o odchyłkach kątowych dla : DN 40 – DN450 30, DN 500 – DN 800 ≥2º Uwaga: We wszystkich powyższych połączeniach funkcję uszczelnienia mogą pełnić jedynie oryginalne uszczelki o profilu Standard (STD) lub Tyton (TYT).

Wszystkie uszczelki winny posiadać naniesione na trwałe w procesie wulkanizacji następujące oznaczenia: logo lub nazwę producenta, profil uszczelki będący profilem wnęki w kielichu rury: STD lub TYT, materiał uszczelki EPDM,- rodzaj EPDM, średnicę, dane dotyczące daty wykonania i serii produkcji. Numer normy odniesienia  EN 681-1

Wymagane atesty i certyfikaty.

Atest Higieniczny, wydany przez Państwowy Zakład Higieny

Certyfikat Zgodności wydany przez niezależną akredytowaną instytucję potwierdzający zgodność wszystkich produktów z wszystkimi wymogami normy PN-EN 545. Certyfikat ten winien obejmować badania organizacji produkcji, etapy kontroli pośredniej, procesy produkcyjne, dokumentację i zapisy produkcyjne oraz końcowy produkt pod kątem wymagań normy PN-EN 545.

Certyfikat producenta rur ISO 9001

Kształtki żeliwne

Rodzaj żeliwa – sferoidalne, gatunek GGG 40 lub GGG 50, ciśnieniowe (wg PN-EN 1563) z zabezpieczeniem antykorozyjnym w postaci powłok:

Kształtki zewnętrznie i wewnętrznie zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową naniesioną metodą fluidyzacyjną zgodnie z normą DIN 30677, oraz wytycznymi jakościowymi i odbiorowymi wynikających z zaleceń Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL . Dopuszcza się do stosowania kształtki pokryte z zewnątrz i wewnątrz warstwą lakieru epoksydowego o grubości min. 70 μm, nakładanego w procesie kataforezy

Obowiązuje maksymalne ciśnienie robocze PN 1,6 MPa, a owiercenie kołnierzy standardowe PN1,0 MPa.

Oznakowanie kształtek: logo producenta, materiał, średnica, klasa ciśnienia.

Rury polietylenowe - wymagania

Wymagane są wyłącznie rury polietylenowe wielowarstwowe lub lite o wysokich parametrach wytrzymałościowych z zapewnieniem ze strony producenta rur systemu jakości ISO 9001 i ISO9002.

Stosowane rury muszą być odporne na skutki zarysowań i naciski punktowe, posiadać zapis w aprobacie technicznej dopuszczający do stosowania w wykopach otwartych i w technologiach bezwykopowych oraz z możliwością układania rur w technologii przewiertu sterowanego bez rury osłonowej.

Nie dopuszcza się rur, które zostały wykonane z regranulatów.

Rury muszą posiadać możliwość zgrzewania i łączenia bez konieczności zdejmowania warstw ochronnych (pomiędzy poszczególnymi warstwami występują połączenia molekularne, uniemożliwiające mechaniczne rozłączenie).

Wymagania szczegółowe w zakresie stosowanego materiału PE

Wymagane są wyłącznie rury polietylenowe wielowarstwowe lub lite o wysokich parametrach wytrzymałościowych z zapewnieniem ze strony producenta rur systemu jakości ISO 9001.

Stosowane rury muszą być odporne na skutki zarysowań i naciski punktowe, posiadać zapis w aprobacie technicznej dopuszczający do stosowania przy bezwykopowym układaniu i renowacji starych rurociągów oraz o możliwości układania rur w technologii przewiertu sterowanego bez rury osłonowej. Do produkcji rur nie wolno stosować regranulatów.

Rury muszą posiadać możliwość zgrzewania i łączenia bez konieczności zdejmowania warstw ochronnych (pomiędzy poszczególnymi warstwami występują połączenia molekularne uniemożliwiające mechaniczne rozłączenie).

Wymagania szczegółowe:

-	aprobata techniczna wydana przez ITB;

-	atest higieniczny wydany przez PZH;

-	certyfikat DIN Certco lub innej niezależnej instytucji  zgodności z PAS1075;

-	certyfikat jakości producenta  ISO 9001 lub 9002;

-	zapis w karcie katalogowej o dopuszczalnym zarysowaniu do 20% grubości ścianki;

-	rury w kolorze niebieskim ( dopuszczalne różne odcienie);

-	oznakowanie w sposób trwały na obwodzie rury: producent, materiał, przeznaczenie, norma produktu, szereg wymiarowy, data produkcji, średnica i grubość ścianki oznaczenie partii produkcyjnej;

-	rury w klasie - SDR 11 dla średnic od Φ 32 do Φ 200mm, dla rur o średnicy >200 mm dopuszczalna klasa SDR 17;

-	udokumentowane wyniki badań wykonane przez niezależne instytuty badawcze:

test karbu (ang. notch test),

metoda badań zgodna z PN-EN ISO 13479

wynik w testach typu – 8760 godzin

test FNCT (ang. Full Notch Creep Test),

metoda badań zgodna z ISO 16770.3

wynik w testach typu – 8760 godzin

test nacisku punktowego wg dr.Hessela

wynik w testach typu – 8760 godzin;

-	wymagane świadectwo odbioru dla każdej partii rur zgodne z PN-EN 10204-3.1 z wynikiem testu FNCT surowca min. 8760 godzin.

Poza certyfikatem zgodności z PAS 1075:2009.04 wymagamy deklaracji zgodności z normą PN-EN 12201-2:2012

Łączniki rurowe i kołnierzowe uniwersalne  ( dla stali, żeliwa , A-C PVC i PE)

Wykonanie z żeliwa sferoidalnego lub ze stali konstrukcyjnej.

Dopuszcza się elementy łączników ze stopów metali kolorowych.

Łączniki z zabezpieczeniem przed wysunięciem muszą być wyposażone w dodatkowy pierścień segmentowy z zamontowanymi elementami kotwiącymi zabezpieczającymi rurę przed wysunięciem, współpracujący z uszczelką gumową NBR lub EPDM  zapewniającą odchylenie kątowe osi rury od łącznika, minimum 60 - w zakresie średnic do DN 400 mm Dla średnic powyżej DN 400 wymagane jest również zabezpieczenie przed przesunięciem. Zamawiający dopuści inny rodzaj zabezpieczenia, odchylenie kątowe osi rury od łącznika, minimum 40

Łączniki zewnętrznie i wewnętrznie zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową naniesioną metodą fluidyzacyjną zgodnie z normą DIN 30677, oraz wytycznymi jakościowymi i odbiorowymi wynikających z zaleceń Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL. (Należy dostarczyć odpowiedni certyfikat.). Zamawiający dopuści do zastosowania łączniki z powłoką Rilsan ( Poliamid 11) o grubości minimalnej 250µm

Uszczelki EPDM lub NBR.

Śruby i nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej.

Sposób montażu przygotowany do skręcania jednym kluczem

Łączniki kołnierzowe muszą być zaopatrzone w uszczelkę na kołnierzu.

Maksymalne ciśnienie robocze PN16.

Oznakowanie wyrobu: klasa żeliwa ( symbol materiału), nazwa producenta, średnica oraz ciśnienie nominalne,( dopuszczalne ciśnienie robocze) oznakowane w widocznym miejscu odlewu

Zasuwy kołnierzowe

Zasuwy kołnierzowe równoprzelotowe z miękkim uszczelnieniem klina. Klin zasuwy z nawulkanizowaną zewnątrz i wewnątrz powłoką elastomerową (gumą EPDM o twardości 70ºSh), wykonany z żeliwa sferoidalnego. Ciśnienie nominalne PN 16 owiert PN 10.

Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej  z minimalną 13% zawartością chromu z gwintem walcowanym na zimno z ogranicznikiem przesuwu klina.

Korpus  z żeliwa sferoidalnego z zewnątrz i wewnątrz epoksydowany. Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą epoksydową o grubości powłoki 250-500µm. Odporne na przebicie elektryczne 3 kV,(dostarczyć dokument potwierdzający badania) zewnętrznie i wewnętrznie zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową naniesioną metodą fluidyzacyjną zgodnie z normą DIN 30677, oraz wytycznymi jakościowymi i odbiorowymi wynikających z zaleceń Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL. (Należy dostarczyć odpowiedni certyfikat.). Oferta musi zawierać oświadczenie producenta o zgodności wyrobu z wymaganiami zamawiającego. Przewiduje się kontrolę grubości powłok ochronnych przed zabudową zasuw.  Zasuwy DN 500 muszą posiadać obejście odciążające (by-pass) W zabudowie  podziemnej klucz obiegu wyprowadzić do powierzchni terenu . W komorach na obiegu zamontować kółka ręczne

W przypadku niedotrzymania wymaganych grubości powłok wyrób zostanie odrzucony.

Śruby ze stali nierdzewnej całkowicie schowane w korpusie, zabezpieczone przed korozją masą zalewową lub bezśrubowe połączenie korpusu z pokrywą.

Konstrukcja zasuwy winna umożliwić wymianę uszczelnienia wrzeciona pod ciśnieniem na pracującym wodociągu bez potrzeby zamykania zasuwy. Nie dopuszcza się innych rozwiązań.

Pozostałe wymagania

- przyłącza kołnierzowe wg ISO 7005-2 zgodnie z PN-EN 1092-2( DIN 2501)

- długość zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1,

- armatura równoprzelotowa zgodnie z EN 736-3,

- znakowanie wyrobu znakiem budowlanym „B”.

- Armatura wodociągowa, musi posiadać pisemny certyfikat, że wytrzyma bez zniszczeń i korozji oraz, że będzie szczelna przez minimum 2500 cykli pracy ON-OFF

- zasuwy winny posiadać zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie transportu.

Zasuwy DN 500 montować z wykorzystaniem łączników montażowych

Obudowy teleskopowe do zasuw tego samego producenta jak zasuwy.

Rura przesuwna oraz trzpień wykonane ze stali ocynkowanej (pręt i profil zamknięty trwale zabezpieczony przed rozdzieleniem), rura ochronna, dzwon i kołnierzyk zabezpieczający wykonane z PEHD lub PP. Długość zabudowy  dostosować do wysokości komory lub głębokości posadowienia rurociągu

Obudowy teleskopowe tego samego producenta co zasuwy

Skrzynki do zasuw:

Okrągły korpus, okrągła pokrywa z napisem „Woda” typ 4056. Korpus wykonany z wysokoudarowego tworzywa sztucznego PA + lub HDPE odpornego na działanie wysokich temperatur ≥ 250ºC (dostarczyć dokument badań potwierdzający odporność na zadaną temperaturę). Pokrywa wykonana z żeliwa szarego pokryta lakierem asfaltowym lub innym środkiem antykorozyjnym. Ucho powinno być odlane z żeliwa razem z pokrywą lub stalowe, wtopione w pokrywę. Sworzeń wykonany ze stali nierdzewnej na trwale umocowany w pokrywie Minimalna wytrzymałość pokrywy Rm powinna wynosić 200MPa (według PN-H-83101:1992) Grubość trzonu pokrywy 24 mm ± 1 mm, Minimalny ciężar pokrywy 3,5 kg .

Wykonanie dla zasuw lokalizowanych w drogach pieszych (typ 4058): kwadratowy korpus, okrągła pokrywa z napisem „Woda”. Pozostałe parametry jak wyżej.

Konstrukcja skrzynki musi umożliwić jej montaż w konstrukcję nawierzchni jezdni.

Podstawy stabilizacyjne (płyty nośne) - pod skrzynki do zasuw, oraz pod skrzynki do hydrantów wykonane z tworzywa HDPE odpornego na działanie temperatury ≥ 200ºC.

Skrzynki uliczne do zasuw lokalizowane w terenach poza drogami pieszymi i ciągami jezdnymi winny być obrukowane w promieniu  min 0,5 m. Kostkę brukową układać na podsypce piaskowej lub podbudowie betonowej. Dopuszcza się również  jako otoczynę elementy prefabrykowane .

Nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca tłok uszczelniający wykonane z mosiądzu utwardzonego.

Atest Higieniczny PZH Warszawa.

Hydranty podziemne DN 80.

- Hydrant podziemny z podwójnym zamknięciem.

- Ciśnienie nominalne PN 16.

- Przykrycie kolumny do zabudowy (Rd) 1500 mm, 1250 mm, 1000 mm, 750 mm.

- Wymiary kołnierza do posadowienia na kolanie stopowym dla PN 10 wg PN-EN 1092-2:1999 „Kołnierze żeliwne i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne”.

- Drugie zamknięcie – szczelne – w postaci kuli, umożliwiające uzyskanie przepływów zwrotnych (zasilanie wodociągu poprzez hydranty).

- Korpus wraz z zaworem kulowym wykonany z żeliwa sferoidalnego w jednej kolumnie (niedzielony).

- Pełne zabezpieczenie antykorozyjne.

  - zewnętrznie – farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych o minimalnej grubości 250 mikronów oraz

  - wewnętrznie – farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych o minimalnej grubości 250 mikronów.

  - Przyczepność powłoki min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V

- Grzyb ( tłok) zamykający pokryty nawulkanizowaną gumą EPDM lub innym elastomerem gwarantującym szczelność.

- Uszczelnienie wylotu ( deflektor zanieczyszczeń)

- Wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonane ze stali nierdzewnej.

- Klasa żeliwa, nazwa producenta, średnica oraz ciśnienie nominalne oznakowane w formie odlewu w widocznym miejscu korpusu.

- Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwójnie o-ringowe wykonane z NBR lub EPDM, uszczelki płaskie z poliamidu.

- Odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu – w położeniach pośrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno być szczelne.

- Nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca tłok uszczelniający wykonane z mosiądzu utwardzonego.

- Atest Higieniczny PZH Warszawa. Certyfikat CNOBOP Józefów

Hydrant podziemny równoprzelotowy (wolnoprzelotowy) DN 80

Cechy techniczne:

- ciśnienie nominalne do 16 bar,

- wolny przelot gwarantujący wydajność min. 110 m3/h (przy (p=1 bar),

- kolumna wykonana ze stali nierdzewnej lub z żeliwa sferoidalnego,

- element zamykający wykonany w postaci kuli  lub płyty odcinająca oraz przekładnia płyty odcinającej ze stali nierdzewnej,

- Wrzeciono i przekładnia ze stali nierdzewnej,

- krańcowe ograniczniki ruchu przy otwieraniu i zamykaniu

- kolumna, uchwyt kłowy, korpus przekładni i cokół z żeliwa  sferoidalnego GGG 40, zabezpieczone antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową zapewniającej minimalną grubość powłoki 250µm, przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V

- całkowite odwodnienie w stanie zamkniętym - ilość wody pozostałej „0”

- odwodnienie zabezpieczone przed ciśnieniowym wypływem wody

- głębokość zabudowy – zgodnie z arkuszem ofertowym

- Pozostałe wymogi jak dla punktu  „Hydranty podziemne DN 80”.

Hydrant nadziemny DN 80 i DN 100

- Przyłącze kołnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normą:

PN-EN 1092-2:1999 „Kołnierze żeliwne i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatur i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne.”

- Przykrycie kolumny dolnej (Rd): 1500 mm, 1250 mm, 1000 mm.

- Pełne zabezpieczenie antykorozyjne.

zewnętrznie – farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych lub poliuretanu o minimalnej grubości 250 mikronów oraz

wewnętrznie –farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych o minimalnej grubości 250 mikronów.

Przyczepność powłoki min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V

- Hydrant musi posiadać, w razie mechanicznego uszkodzenia, możliwość rozdzielenia korpusu górnego i dolnego (tzw. złamanie) bez uszkodzenia mechanizmów wewnętrznych i niekontrolowanego wycieku wody, z możliwością ponownego montażu.

- Kolumna hydrantu ( część nadziemna) wykonana w postaci jednolitego odlewu (niedzielonego).

- Hydrant musi posiadać możliwość regulacji ustawienia (względem np. osi jezdni czy ściany budynku) o każdy dowolny kąt zawarty w 360º celem ułatwienia dostępu do nasad przyłączeniowych, bez konieczności odkopywania (przestawiania na kolanie stopowym).

- Hydrant musi posiadać dwa odejścia (nasady) 75 mm dla DN 80 i dwa odejścia 75 mm oraz jedno 110 mm dla DN 100.

- Dodatkowe odcięcie przepływu wody w postaci kulowego zaworu zwrotnego umożliwiające uzyskanie przepływów zwrotnych (zasilanie wodociągu poprzez hydranty).

- Kolumna górna i dolna (podziemna i nadziemna) wykonane z żeliwa sferoidalnego. Klasa żeliwa, nazwa producenta, średnica nominalna oraz ciśnienie maksymalne oznakowane w formie odlewu w widocznym miejscu kolumny górnej (nadziemnej).

- Tłok uszczelniający wykonany z żeliwa sferoidalnego całkowicie pokryty elastomerem

- Wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonany ze stali nierdzewnej.

- Nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca tłok uszczelniający wykonane z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo.

- Kula dodatkowego zabezpieczenia wykonana z tworzywa sztucznego z dodatkowym, wewnętrznym wzmocnieniem konstrukcji (np. zbrojenie, budowa komórkowa).

- Śruby łączące kolumnę górna i dolną ze stali nierdzewnej.

- Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwójnie o-ringowe.

- Odwodnienie tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu – w innych położeniach tłoka całkowicie szczelne. Kolumna górna i dolna powinny całkowicie się odwodnić.

- Wszystkie odkryte zewnętrzne elementy żeliwne hydrantu zabezpieczone farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych o minimalnej grubości 250 µm.

- Wewnętrznie hydranty zabezpieczone farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych o minimalnej grubości 250 mikronów.

- Część nadziemna hydrantu pokryta farbą epoksydową o grubości 250 µm oraz zewnętrznie powłoką z farby poliestrowej  lub akrylowej odpornej na promieniowanie UV (dostarczyć oświadczenie od producenta hydrantów ( karta techniczna), o odporności na działanie promieni UV)

- Atest PZH, Certyfikat CNOBOP Józefów

Hydrant nadziemny RETRO DN 80 i DN 100

1. Przyłącze kołnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normą:

PN-EN 1092-2:1999 „Kołnierze żeliwne i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatur i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne.”

2. Przykrycie kolumny dolnej (Rd): 1500 mm, 1250 mm, 1000 mm.

3. Pełne zabezpieczenie antykorozyjne.

  - zewnętrznie – farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych o minimalnej grubości 250 mikronów oraz

  - wewnętrznie –farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych o minimalnej grubości 250 mikronów lub emaliowane.

  - Przyczepność powłoki min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V

4. Hydrant musi posiadać, w razie mechanicznego uszkodzenia, możliwość rozdzielenia korpusu górnego i dolnego (tzw. złamanie) bez uszkodzenia mechanizmów wewnętrznych i niekontrolowanego wycieku wody, a z możliwością ponownego montażu.

5. Kolumna górna (nadziemna) wykonana w postaci jednolitego odlewu (niedzielonego)

6. Hydrant musi posiadać możliwość regulacji ustawienia (względem np. osi jezdni czy ściany budynku) o każdy dowolny kąt zawarty w 360º celem ułatwienia dostępu do nasad przyłączeniowych, bez konieczności odkopywania (przestawiania na kolanie stopowym).

7.Hydrant musi posiadać dwa odejścia (nasady) 75 mm dla DN 80 i dwa odejścia 75 mm oraz jedno 110 mm dla DN 100.

8. Dodatkowe odcięcie przepływu wody w postaci kulowego zaworu zwrotnego umożliwiające uzyskanie przepływów zwrotnych (zasilanie wodociągu poprzez hydranty).

9. Kolumna górna i dolna (podziemna i nadziemna) wykonane z żeliwa sferoidalnego. Klasa żeliwa, nazwa producenta, średnica nominalna oraz ciśnienie maksymalne oznakowane w formie odlewu w widocznym miejscu kolumny górnej (nadziemnej).

10. Tłok uszczelniający wykonany z żeliwa sferoidalnego całkowicie pokryty tworzywem uszczelniającym.

11. Gniazdo uszczelniająco-odwadniające wykonane z mosiądzu metodą napawania stanowiące nierozłączną część z korpusem.

12. Wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonany ze stali nierdzewnej.

13 Nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca tłok uszczelniający wykonane z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo.

14. Kula dodatkowego zabezpieczenia wykonana z tworzywa  powleczona elastomerem z dodatkowym, wewnętrznym wzmocnieniem konstrukcji (np. zbrojenie, budowa komórkowa).

15. Śruby łączące kolumnę górna i dolną ze stali nierdzewnej.

16. Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwójnie o-ringowe.

17. Odwodnienie tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu – w innych położeniach tłoka całkowicie szczelne. Kolumna górna i dolna powinny całkowicie się odwodnić.

18. Wszystkie odkryte zewnętrzne elementy żeliwne hydrantu zabezpieczone farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych o minimalnej grubości 250 mikronów.

19. Wewnętrznie hydranty zabezpieczone farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych o minimalnej grubości 250 mikronów lub emaliowane.

20. Kolumna górna (nadziemna) powłoka z farby epoksydowej dodatkowo zewnętrznie pokryta powłoką z farby poliestrowej lub akrylowej odpornej na promieniowanie UV (dostarczyć oświadczenie od producenta hydrantów ( karta techniczna), o odporności na działanie promieni UV)

21. Nadziemna część hydrantu w kolorze czarnym, lub grafitowym.

22. Korpus górny monolityczny z wkomponowanym herbem – logo wodociągi Kraków w formie odlewu żeliwnego będący jego integralną częścią.

23. Atest PZH, Certyfikat CNOBOP Józefów

Hydrant nadziemny ze stali nierdzewnej  DN 80 i DN 100

- Przyłącze kołnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normą:

- Przykrycie kolumny dolnej (Rd): 1500 mm, 1250 mm,

- Całość wykonana z materiałów odpornych na korozję.

- Kolumna dolna i górna wykonana z grubościennej rury ze stali nierdzewnej, górna-oszlifowana, dopuszcza się wykonanie kolumny  dolnej z żeliwa sferoidalnego z powłoką z farby epoksydowej zewnątrz i wewnątrz, grubość powłoki min 250 mikronów dopuszcza się również wewnętrznie emaliowani.

- głowica hydrantu wykonana ze stopu aluminium materiału odpornego na solankę, pokrytego warstwą zabezpieczającą przed promieniami UV

- Hydrant musi posiadać, w razie mechanicznego uszkodzenia, możliwość rozdzielenia korpusu górnego i dolnego (tzw. złamanie) bez uszkodzenia mechanizmów wewnętrznych i niekontrolowanego wycieku wody, z możliwością ponownego montażu.

- Hydrant musi posiadać możliwość regulacji ustawienia (względem np. osi jezdni czy ściany budynku) o każdy dowolny kąt zawarty w 360º celem ułatwienia dostępu do nasad przyłączeniowych, bez konieczności odkopywania (przestawiania na kolanie stopowym).

- Dodatkowe odcięcie przepływu wody w postaci kulowego zaworu zwrotnego umożliwiające uzyskanie przepływów zwrotnych (zasilanie wodociągu poprzez hydranty).

- Hydrant musi posiadać dwa odejścia (nasady) 75 mm dla DN 80 i dwa odejścia 75 mm oraz jedno 110 mm dla DN 100.

- Tłok uszczelniający wykonany z żeliwa sferoidalnego lub mosiądzu całkowicie pokryty tworzywem uszczelniającym- elastomerem.

- Wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonany ze stali nierdzewnej.

- Nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca tłok uszczelniający wykonane z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo.

- Śruby łączące kolumnę górna i dolną ze stali nierdzewnej.

- Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwójnie o-ringowe.

- Odwodnienie tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu – w innych położeniach tłoka całkowicie szczelne. Kolumna górna i dolna powinny całkowicie się odwodnić.

- Atest PZH

- Certyfikat CNOBOP Józefów

Osłona odwodnienia hydrantu

Osłony wykonane z tworzywa sztucznego PEHD (stelaż) oraz włókna sztucznego (wypełnienie) w postaci dwudzielnego płaszcza.

Konstrukcja osłony musi umożliwiać prawidłowe odwodnienie i montaż hydrantu.

Zawory napowietrzająco -odpowietrzające

Zawory napowietrzająco –odpowietrzające automatyczno-kinetyczne dwustopniowe do wody pitnej PN 16 owiert kołnierza PN10.

Zawór odpowietrzający: Korpus, podstawa może być wykonana z nylonu wzmocnionego włóknem szklanym, pływak wykonany polipropylenu

Kinetyczny zawór napowietrzająco odpowietrzający

Korpus z żeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym farbą epoksydową - minimalna grubość 250 μm.

Pływak dla DN 50-100 wykonany z poliwęglanu, dla średnicy DN150-200 dopuszcza się wykonanie ze stali nierdzewnej

Zawory napowietrzająco –odpowietrzające do zabudowy podziemnej

Automatyczny zawór napowietrzająco odpowietrzający  dwustopniowy do zabudowy podziemnej . Kolumna (osłona) wykonana ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego, Zawór zaopatrzony w niezależne  odcięcie dopływu wody , system odwodnienia kolumny, kołnierz  przyłączeniowy  DN 80 oraz  specjalna skrzynkę uliczną

Podstawy stabilizacyjne (płyty nośne)

Pod skrzynki do zasuw, oraz pod skrzynki do hydrantów stosować podstawy stabilizacyjne – płyty nośne

Skrzynki uliczne do zasuw i hydrantów lokalizowane w terenach poza drogami pieszymi i ciągami jezdnymi winny być obrukowane w promieniu  min 0,5 m. Kostkę brukową układać na podsypce piaskowej lub podbudowie betonowej. Dopuszcza się również  jako otoczynę elementy prefabrykowane .

Uszczelki

Uszczelki z wkładką stalową przeznaczone do połączeń kołnierzowych wykonanych wg PN-ISO 7005-1 ( DIN2501) – uszczelki muszą posiadać certyfikaty jakości na użyte materiały oraz atest PZH.

Wstawki montażowe

Wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG40/50  lub ze stali nierdzewnej kwasoodpornej ciśnienie robocze minimum 1,0 MPa owiert kołnierzy PN 10

Śruby ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, Uszczelki NBR Atest PZH.

Wstawki montażowe wykonane z żeliwa  zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową naniesioną metodą fluidyzacyjną zgodnie z normą DIN 30677, oraz wytycznymi jakościowymi i odbiorowymi wynikających z zaleceń Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL. (Należy dostarczyć odpowiedni certyfikat.). Zamawiający dopuści do zastosowania łączniki z powłoką Rilsan ( Poliamid 11) o grubości minimalnej 250µm

Do połączeń śrubowych należy stosować śruby podkładki i nakrętki  wykonane ze stali nierdzewnej klasy A2 ( śruby) i nakrętki ze stali nierdzewnej klasy A4

Miejsca wstawek montażowych oraz połączeń śrubowych zabezpieczyć rękawami termokurczliwymi typu „Canusa”

Należy przewidzieć wymianę kształtek niezbędnych dla montażu zasuw kołnierzowych, trójników oraz montaż bloków oporowych i podporowych w węzłach

Oznakowanie uzbrojenia sieci wodociągowej i przyłączy dokonuje się za pomocą tabliczek orientacyjnych z wymiennymi cyframi typu Z, D, H, O, P, S, Z, U.

Tabliczki z wymiennymi kostkami, wykonane z wysokoudarowego tworzywa sztucznego ABS, zgodne z PN-86/B-09700.

Symbole literowe, znaki, obwódka tabliczki, układ współrzędnych powinny być na stałe związane z tabliczką np. wtopione, zalane. Nie dopuszcza się nanoszenia na tabliczkę w/w symboli malowanych, drukowanych oraz wyklejanych.

Tabliczki oraz napisy muszą się charakteryzować dużą wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne (wykonane wzmocnienie krawędzi na całym obwodzie tabliczki ) i działanie promieni UV.

Tabliczki muszą być przygotowane do montażu na ścianach za pomocą kołków rozporowych, (otwory w wewnętrznej części tabliczki, które są zaślepiane kostkami 
z cyframi) oraz na słupach za pomocą śrub z wykorzystaniem taśmy stalowej oraz specjalnych podkładek (przygotowane otwory w czterech rogach, które w razie potrzeby przekłuwa się) .

Tolerancja wymiarów tabliczek w odniesieniu do PN-86/B-09700 ± 1 mm.

Tabliczki montować w punktach stałych lub na słupkach oznaczeniowych wykonanych z rur stalowych ocynkowanych lub żeliwnych DN 50 mm powlekanych farbą proszkową o grubości 250µm w kolorze niebieskim. Dopuszcza się powłoki poliuretanowe i emaliowane

Kontrola jakości

Podstawowe wymogi uzyskania odpowiedniej jakości podczas przeprowadzania technicznej rehabilitacji rurociągów metodą reliningu bez przestrzeni międzyrurowej muszą być ujęte w karcie reżimowej dostarczonej łącznie z ofertą. W karcie reżimowej winny być zdefiniowane warunki bezpieczeństwa i kontroli oraz opis realizacji całego procesu a także warunki eksploatacji i wykonania włączeń do rurociągu.

W trakcie procesu renowacji należy prowadzić zapis procesu regeneracji poprzez urządzenie rejestrujące (ciśnienie, czas/ diagram temperaturowy)

- firmy współpracujące (producenci materiałów)  muszą posiadać certyfikat ISO 9001.

- przeszkody	 np. zbyt głęboko wystające przetopy- ostre brzegi, króćce itd. muszą zostać usunięte przez zeszlifowanie,

Obowiązki Wykonawcy:

Dostarczenie wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia;

uzyskanie zgody zarządcy drogi i właścicieli nieruchomości na zajęcie terenu i uiszczenie opłat;

pozyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych dla wykonania całości zadania

ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za prowadzenie robót na sieci wodociągowej wraz z obiektami, w szczególności dotyczy to także prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, BHP i ppoż.; skutki nieprzestrzegania wymienionych przepisów obciążają Wykonawcę, zaś MPWiK S.A zwolnione jest z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu odpowiedzialności;

uzgodnienie z MPWiK S.A terminów, sposobu i organizacji realizacji prac;

powiadomienie Zakładu Energetycznego z dwutygodniowym wyprzedzeniem o możliwości przerwania uziomu naturalnego;

uzyskanie pozwoleń i uzgodnień z użytkownikami innych urządzeń podziemnych w przypadku wystąpienia kolizji;

wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych z pełnym umocnieniem,

wywóz urobku i gruzu z nawierzchni na wysypisko wybrane przez wykonawcę;

odwodnienie wyłączonych odcinków, wykonanie niezbędnych wycięć i demontaży oraz odwodnienia wykopów;

wykonanie prac zgodnie ze szczegółowym opisem technologii czyszczenia i renowacji dostarczonym przez wykonawcę

wykonanie czyszczenia i renowacji odejść od rurociągów do najbliższego kołnierza licząc od strony rurociągu ;

wymiana wszystkich zasuw wraz z oprzyrządowaniem (obudowy teleskopowe);

ułożenie tymczasowych rurociągów do prowizorycznego zasilania istniejących odbiorców, którzy ze względu na prowadzone prace zostaną tymczasowo odłączeni od sieci miejskiej;

zawiadomienie mieszkańców o zamiarze prowadzenie robót;

dzienne raportowanie prowadzonej renowacji według przygotowanych raportów;

przewóz zdemontowanej armatury do magazynu MPWiK S.A przy ul. Lindego 9;

zapewnienie dojazdu i dojść do posesji na czas prowadzenia robót;

przeprowadzenie trzykrotnej inspekcji wnętrza rurociągów cyfrową kamerą TV o rozdzielczości HD   przed czyszczeniem ,po czyszczeniu i po renowacji; kamera winna być przystosowana do inspekcji sieci wodociągowej, nie wolno wykorzystywać kamery używanej do inspekcji kanalizacji (należy złożyć odpowiednie zaświadczenie); inspekcja video winna być wykonana w suchym rurociągu;

zmontowanie rurociągu i wykonanie izolacji antykorozyjnej w miejscu wcinek;

przeprowadzenie prób szczelności sieci na ciśnienie w wysokości  min 1,5 wartości ciśnienia roboczego (przewidziano próbę na 10 at);

przeprowadzenie płukania, dezynfekcji i uzyskanie pozytywnych wyników badań 2 próbek wody w laboratorium MPWiK S.A oraz 2 próbek wody stacji wykonanych przez Sanepid;

wykonanie dokumentacji powykonawczej wcięć do rurociągów;

zasypka wykopów piaskiem, badanie stopnia zagęszczenia gruntu;

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego przekazanie go właścicielom.

Płukanie rurociągów po renowacji Wykonawca przeprowadzi stosując mechaniczny lub elektroniczny pomiar zużytej wody.

Wszystkie materiały potrzebne Wykonawcy do ponownego połączenia istniejących i nowych węzłów wodociągowych Wykonawca kupi we własnym zakresie wliczając ich wartość do Ceny Kontraktowej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji o możliwości wykonywania prac w ich pobliżu.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w trakcie trwania robót.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w harmonogramie prac niezbędną rezerwę czasową na wykonanie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych na terenie Budowy, powiadomić inspektora oraz użytkowników tych urządzeń o zamiarze prowadzenia robót. O fakcie uszkodzenia tych urządzeń

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. Uszkodzenie zostanie usunięte na koszt Wykonawcy.

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością.

Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawca, a właścicielami nieruchomości dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia o ile nie będą sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót oraz na terenie prowadzonych prac.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia i zezwolenia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.

Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez pojazdy poruszające się w celu realizacji kontraktu.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych .Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego Wszystkie koszty związane ż wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ofertowej

Obowiązki Zamawiającego

dokonanie niezbędnych wyłączeń oraz napełnienie przewodów po remoncie;

dostawa wody na czas wykonania robót dla potrzeb technologicznych, (nie dotyczy usuwania wad);

przedłożenia podkładów geodezyjnych według stanu archiwalnego.

Wymagania ogólne dotyczące projektowania

Wymagania formalno-prawne

Zgodnie z art. 29 Ustawy Prawo budowlane realizacja zamierzenia budowlanego stanowiącego przedmiot niniejszego kontraktu nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne dokumenty konieczne do prowadzenia prac..

Forma projektu wykonawczego

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Projekt wykonawczy  robót w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach.

Projekt wykonawczy musi zawierać:

Opis techniczny proponowanych rozwiązań,

Część rysunkową zawierającą w szczególności: plany sytuacyjne, wykopów technologicznych

Wymagania dotyczące wersji elektronicznej:

- Dokumentacja powinna być przekazywana na nośniku elektronicznym (pendrivie).

- Opis techniczny – plik w formacie *.doc

- Rysunki:

  - Format plików:	pliki w formacie *.dxf lub *.pdf lub *.tiff ,

  - Rozdzielczość obrazów rastrowych: 300 dpi

  - Paleta barw 24 bit, w przypadku pokładów mapowych dla plików *.dxf - 1bit,

  - Kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi odpowiednikami.

Założenia do projektowania

Projekt wykonawczy musi rozwiązywać/uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem metody remontu i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót. Dobrane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU.

- aspekty instalacyjne:

  - konieczność stosowania tymczasowych obejść (tzw. „by-passów”) na czas prowadzenia robót na danym odcinku.

  - minimalizacja uciążliwości prowadzonych robót dla ruchu kołowego i pieszego. Organizacja pracy ma się odbywać w trybie dzień/noc w cyklu ciągłym.

Warunkiem, który wykonawca musi spełnić przed rozpoczęcia robót na budowie, jest:

      - Uzgodnienie z przedstawicielami zamawiającego szczegółów wykonania robót. Wykonywanie robót wymaga wykonania przez wykonawcę projektu organizacji ruchu oraz uzyskania przez wykonawcę niezbędnych dla realizacji robót budowlanych uzgodnień i decyzji.

Cechy dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych

Remont wodociągu należy przeprowadzić za pomocą metody „close fit”

Zamawiający wymaga by rekonstrukcję magistrali wodociągowej wykonano z zastosowaniem wykładziny klasy A zgodnie z normą PN-EN ISO 1295 oraz opisem w specyfikacji

Wymagane dokumenty:

- deklaracja zgodności z normą PN-EN ISO 11298-3: 2011

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych. Część 3: Wykładzina z rur ściśle pasowanych;

- atest higieniczny PZH;

- certyfikat 3.1 zgodny z normą PN-EN 10204.

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) zamieszczono w odrębnym zeszycie „PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych”.

PFU-2 zawiera następujące WWiORB:

- WW-00 Wymagania ogólne

- WW-02 Roboty drogowe

- Miejsce realizacji zamówienia: Kraków

- Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.00-6, 71.35.60.00-8

- Podane powyżej wielkości (długości sieci oraz ilości sztuk w poszczególnych przedziałach) należy traktować jako przybliżone, a rzeczywiste wielkości wynikać będą z bieżących potrzeb zamawiającego. Obliczone na tej podstawie ceny ofertowe będą służyć wyłącznie do celów porównania i oceny ofert. Łączna wartość wykonanych prac nie przekroczy kwoty 10 000 000 zł, na którą zostanie zawarta umowa ramowa z jednym wykonawcą. W przypadku wyczerpania tej kwoty przed upływem terminu określonego w pkt IV ogłoszenia termin ten zostanie skrócony.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

- Zamawiający dopuszcza podzlecanie robót specjalistycznych jedynie do 20 % ogólnej wartości konkretnego zamówienia, przy czym nie mogą być podzlecane roboty stanowiące zasadniczą część przedmiotu zamówienia.

- Wymagany minimalny okres udzielanej gwarancji na przedmiot zamówienia                 (tj. na wszystkie wykonane roboty, zabudowane materiały i urządzenia) wynosi min 36 miesięcy max 60 miesięcy , licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia ( konkretnej pracy). W przypadku udzielania różnych okresów gwarancji na poszczególne elementy zamówienia do oceny spełnienia powyższego warunku zostanie przyjęty najkrótszy z oferowanych okresów gwarancji.

- Sposób postępowania związany z możliwością niewłaściwego wykonywania zamówienia, odstąpieniem od umowy, reklamacjami oraz karami umownymi zostanie uregulowany w umowie, której wzór będzie załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesłanej zakwalifikowanym wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert.

- TERMIN  WYKONANIA  (CYKL  REALIZACJI)  ZAMÓWIENIA

- Wymagany przez zamawiającego cykl realizacji całości zamówienia: 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy.

- Przewidywany termin podpisania umowy: lipiec  2018 r.

- UDZIELANIE  WYJAŚNIEŃ  PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.

- Wykonawcy mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (na adres: przetarg@mpwik.krakow.pl), faksem (nr 12 42 42 391) albo pisemnie. Wskazane jest przekazywanie wniosków o wyjaśnienie (pytań), zwłaszcza przy większej ich objętości, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w postaci edytowalnej, tj. umożliwiającej wpisanie wyjaśnień (odpowiedzi).

- Zamawiający udzieli wyjaśnień (odpowie na pytania) niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do MPWiK SA nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Na wnioski (pytania) otrzymane po tym terminie zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić je bez rozpoznania.

- Ewentualne przedłużenie terminu składania wniosków nie wpływa na bieg terminu do składania wniosków i pytań.

- Zamawiający udziela wyjaśnień (odpowiada na pytania) przekazując wyjaśnienie (odpowiedź) jednocześnie wszystkim zaproszonym wykonawcom (faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a następnie listownie), bez ujawniania źródła zapytania.

- SPOSÓB  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez MPWiK SA (zamawiającego) oraz wykonawców muszą być składane pisemnie wyłącznie w sprawach, w których przewiduje to niniejsze ogłoszenie.

- Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 6 zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity - Dz.U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu (na nr faksu wskazany w pkt VI ogłoszenia) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity - Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) – na adres e-mail wskazany w ogłoszeniu.

- Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ww. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane na numer faksu/e-mail podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.

- Wszelką korespondencję wykonawcy powinni kierować do zamawiającego z dopiskiem: „Dział Przetargów i Umów MPWiK SA w Krakowie” oraz podaniem numeru postępowania.

- W przypadku wezwania przez zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw w trybie określonym w punkcie XII ust. 3 ogłoszenia, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów.

- Zamawiający oświadcza, iż osobami upoważnionymi do porozumienia się z wykonawcami są:

| Lp. | Imię, nazwisko, stanowisko | Dział (Zakład), adres | Nr telefonu i faksu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jerzy Szydłowski | Kierownik Zakładu Sieci Wodociągowej | tel. 126203380 | sprawy techniczne |
|  | Marta Szczepaniec Inspektor ds. przetargów | Dz. Przetargów i Umów, Kraków, ul. Senatorska 1, bud. „A”, pok. nr 3 | tel. 12 42 42 393 | sprawy formalne |

- WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  DOKUMENTY  POTWIERDZAJACE  ICH  SPEŁNIENIE

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania,

  - spełniają warunki dotyczące zdolności ekonomicznej i finansowej,

  - spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

- Niepodleganie wykluczeniu z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia wykonawcy oraz dokumentów załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

- Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania wniosków brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana poprzez formułę „spełnia / nie spełnia” na podstawie oświadczeń lub dokumentów wymienionych poniżej.

- W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, do wniosku należy załączyć:

- Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia – według wzoru załączonego do ogłoszenia;

- Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z właściwego rejestru / ewidencji – zawierające dane aktualne na dzień składania wniosków, potwierdzające prawo wykonawcy do występowania w obrocie prawnym i stwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, chyba że po ogłoszeniu upadłości wykonawca zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, a układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, a także wskazujące osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy;

- Wyłącznie dla spółek cywilnych: (a) umowa spółki oraz (b) wskazane powyżej dokumenty rejestracyjne dla każdego ze wspólników.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast wymaganego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zawierające dane aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu potwierdzające odpowiednio prawo wykonawcy do występowania w obrocie prawnym i stwierdzające, że zakres jego działalności odpowiada profilowi zamówienia, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, a także wskazujące osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

- Warunkiem udziału w postępowaniu dotyczącym posiadania zdolności ekonomicznej i finansowej W celu potwierdzenia spełniania tego warunku do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

  - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości  co najmniej na kwotę 500.000  zł. w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

- Warunkiem udziału w postępowaniu dotyczącym posiadania zdolności technicznej lub zawodowej jest wykonanie robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania tego warunku do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

- Formularz nr 2 – wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych, polegających na wykonaniu   renowacji sieci wodociągowej metodami bezwykopowymi o minimalnej średnicy  100 mm – 500 mm o łącznej długości co najmniej 2000 mb metodą „close fit”, w miastach o liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 300 tysięcy, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,

- dowody określające czy roboty budowlane , o których mowa powyżej  zostały wykonane należycie, to w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, w przypadku, gdy MPWiK SA w Krakowie jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane  wskazane w Formularzu nr 2 zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. poświadczeń ani innych dowodów.

3 .) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia

i wykształcenia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku postawionego przez Zamawiającego tj. dysponować specjalistą  ds. renowacji i posiadającym doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie wykonywania remontu/modernizacji sieci wodociągowej metodami bezwykopowymi metodą „close fit”, o długości 200 mb. a także informacjami o zakresie wykonywanych czynności i o podstawie do dysponowania tymi osobami.

- W celu spełnienia pozostałych wymagań zamawiającego do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy załączyć także następujące dokumenty:

  - Formularz nr 1 - Podstawowe dane wykonawcy – według wzoru załączonego do Ogłoszenia;

  - Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania wniosku lub/i załączników do niego, o którym mowa w punkcie IX ust. 5 Ogłoszenia (jeżeli wszystkie te dokumenty podpisują w odpowiedniej liczbie osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, załącznik ten nie jest konieczny);

  - Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (brak załącznika oznacza, że nie dotyczy on składającego wniosek).

- WYKLUCZENIE  WYKONAWCY  Z  POSTĘPOWANIA

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 176),

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy Kodeks karny,

- skarbowe;

- wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa powyżej w ust. 1 pkt 2;

- wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 z późn. zm.);

- wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 229), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy także wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 1574 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 z późn. zm.).

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie postanowień ust. 1 pkt 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności (procedura sanacyjna – samooczyszczenie), w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione dowody, o których mowa w ust. 3 za wystarczające.

- Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania.

- Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Wszystkim wykluczonym wykonawcom równocześnie przekazuje się (faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a następnie listem) informację o ich wykluczeniu z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

- FORMA  I  ZAWARTOŚĆ  WNIOSKU  O  DOPUSZCZENIE  DO  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU

    - Zamawiający na stronie internetowej pod adresem www.wodociagi.krakow.pl/przetarg, przygotował wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i oświadczeń niezbędnych do złożenia wniosku.

    - Dokumenty składane wraz z wnioskiem mają być oryginałem lub kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. Pełnomocnictwa należy załączyć w oryginale. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład wniosku musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) wniosek zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy.

    - Wniosek musi być napisany w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Treść wniosku musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia.

    - Jeżeli wykonawca załączy do wniosku dokumenty w języku innym niż polski, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.

    - Wniosek musi być podpisany przez osobę uprawnioną do składania w imieniu wykonawcy oświadczeń woli. Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo w ewidencji działalności gospodarczej. Uprawnienia powyższe posiadają także osoby legitymujące się odpowiednimi pełnomocnictwami udzielonymi przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. W przypadku podpisywania wniosku przez osoby posiadające pełnomocnictwa, dokumenty pełnomocnictwa muszą być załączone do wniosku w oryginale lub w formie aktu notarialnego.

    - Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony wniosku wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane, a także podpisane przez osobę lub osoby podpisujące wniosek.

    - Proponuje się, aby wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami był trwale spięty.

    - Wniosek winien być złożony w zamkniętej kopercie, opatrzonej: nazwą i adresem wykonawcy oraz zamawiającego, napisem „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu” oraz numerem i nazwą (tematem) zamówienia.

    - Wszystkie powyższe wymagania dotyczące wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu będą dotyczyć również ofert.

- WYKONAWCY  WYSTĘPUJĄCY  WSPÓLNIE  (GRUPA  WYKONAWCÓW)

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie, powinna zawrzeć porozumienie w formie umowy cywilnej.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszym Ogłoszeniu.

  - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie będzie oceniana ich sytuacja ekonomiczna i finansowa oraz zdolność techniczna i zawodowa, natomiast dla każdego z nich oddzielnie będzie rozpatrywane podleganie lub niepodleganie wykluczeniu z postępowania.

  - Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

- TERMIN  SKŁADANIA  WNIOSKÓW  O  DOPUSZCZENIE  DO  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU.

- Wnioski należy składać w Dziale Przetargów i Umów MPWiK SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 4 w terminie do dnia       20  czerwca  2018 r.                      do godziny 9.15

- Decydująca jest data i godzina dostarczenia wniosku w powyższe miejsce, a nie data nadania. Za dostarczenie wniosku w terminie przez pocztę lub kuriera do wskazanego pokoju odpowiada wykonawca.

- Wnioski dostarczone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom bez otwierania, choćby były nadane w terminie.

- Każdy wykonawca w dowolnym czasie przed upływem terminu składania wniosków może: (a) wycofać swój wniosek lub (b) zmienić swój wniosek.

- W celu wycofania należy złożyć odpowiednie oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy w kopercie oznaczonej numerem postępowania, nazwą wykonawcy, z dopiskiem: „Wycofanie wniosku”. Zamawiający zwróci wniosek wycofany przed upływem terminu składania wniosków niezwłocznie po otrzymaniu wyżej wymienionego oświadczenia.

- W celu zmiany wniosku należy złożyć w kopercie oznaczonej numerem postępowania, nazwą wykonawcy, z dopiskiem: „wniosek zamienny” nowy wniosek na cały zakres objęty postępowaniem lub na jego część z wyraźnym określeniem, jakiej części pierwotnej wniosku dotyczy zmiana.

- Złożone wnioski zostaną otwarte na niepublicznym posiedzeniu komisji przetargowej.

- BADANIE  WNIOSKÓW

- Druga część posiedzenia komisji przetargowej (ocena wniosków) nie jest dostępna dla osób nieupoważnionych. Informacje z tej części nie będą udostępnione, z wyjątkiem danych zawartych w protokole z postępowania i załączonych do niego drukach ZP,

- W tej części posiedzenia komisja najpierw sprawdzi wnioski pod kątem zachodzenia przesłanek do wykluczenia wykonawcy z postępowania. W tym celu komisja przeanalizuje, czy wykonawcy spełniają wymagane warunki udziału w postępowaniu oraz czy załączyli wszystkie wymagane oświadczenia lub dokumenty.

- W toku badania wniosków  zamawiający może wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, albo którzy nie złożyli pełnomocnictw, oraz tych, którzy złożyli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa powyżej zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia  wniosek wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego oraz posiadanie pełnomocnictw nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków. Zamawiający może również nie skorzystać z prawa do wzywania do uzupełnienia wniosku i nie stanowi to naruszenia zasad postępowania.

- W toku badania wniosków zamawiający może także wezwać wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych wniosków albo treści załączonych do wniosku oświadczeń, dokumentów, formularzy lub innych załączników.

- Brak pisemnej odpowiedzi na wezwanie zamawiającego w sprawie złożenia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw albo w sprawie udzielenia wyjaśnień, a także odpowiedź potwierdzająca niespełnienie w istotnym zakresie wymagań określonych w ogłoszeniu może być – zależnie od rodzaju niezgodności – podstawą do wykluczenia wykonawcy. Wykonawcy nie spełniający w istotnym zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz ci, zostaną wykluczeni z postępowania.

- ODRZUCENIE  WNIOSKU

- Wniosek odrzuca się, jeżeli:

  - jego treść w znaczącym stopniu nie odpowiada treści ogłoszenia i nie została należycie wyjaśniona;

  - jego złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji;

  - został złożony przez wykonawcę wykluczonego z postępowania;

  - jest nieważny na podstawie odrębnych przepisów.

- Każdy wykonawca, którego wniosek odrzucono, otrzymuje szczegółową informację o powodach odrzucenia z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

- Zamawiający równocześnie informuje o odrzuceniu wniosków wszystkich pozostałych wykonawców, którzy złożyli wnioski.

- KWALIFIKACJA  DO  DALSZEGO  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU

    - Zamawiający przewiduje zaprosić do składania ofert nie więcej niż 10 wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. Ocena warunków udziału w postępowaniu określonych w punkcie VII ogłoszenia o zamówieniu zostanie dokonana w oparciu o formułę "spełnia - nie spełnia".

    - Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż określona powyżej, zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.

    - Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona powyżej, zamawiający zaprosi do składania ofert 10 wykonawców wyłonionych na podstawie kryteriów selekcji, to jest tych, którzy otrzymali najwyższą ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W zakresie warunku „zdolność techniczna lub zawodowa” ocena odbywać się będzie w sposób określony poniżej.

    - Wnioski wykonawców spełniających minimalny warunek kwalifikacyjny zostaną uszeregowane przez zamawiającego według łącznej długości  wykonanych robót budowlanych  na podstawie informacji podanych w wykazie wykonanych robót budowlanych (Formularzu Nr 2) oraz dokumentów potwierdzających, że wymienione tam roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Nie więcej niż 10 wykonawców, którzy wykażą największą łączną wartość takich zamówień, otrzyma zaproszenie do składania ofert.

    - O wynikach kwalifikacji do dalszego udziału w postępowaniu zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Po zakończeniu badania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, Zamawiający przekaże zaproszenie do złożenia ofert zawierające specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz projekt umowy.

- KRYTERIA  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA

- Po zbadaniu poprawności pod względem formalnym i merytorycznym nieodrzucone oferty zostaną ocenione według następujących kryteriów:

1.Oferowana cena (koszt) 			80%  
2.Długość okresu gwarancji	 min. 36 miesięcy jednak nie dłużej niż 60 miesięcy                  	        20 %

- Nie przewiduje się prowadzenia aukcji elektronicznej po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

- UNIEWAŻNIENIE  POSTĘPOWANIA

      - Postępowanie przed terminem składania ofert unieważnia się, gdy:

        - nie złożono żadnego wniosku niepodlegającego odrzuceniu;

        - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego;

        - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

      - Informacje dotyczące unieważnienia postępowania po terminie składania ofert zostaną uregulowane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesłanej zakwalifikowanym wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert.

      - O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadamia, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

        - ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania wniosków,

        - złożyli wnioski – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania wniosków.

      - Informację o unieważnieniu postępowania zamieszcza się również na tablicy ogłoszeń MPWiK SA oraz na stronie internetowej.

- WADIUM

  - Wykonawca składający ofertę zobowiązany będzie wnieść wadium w wysokości: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

  - Wadium należało będzie wnieść po otrzymaniu zaproszenia do składania ofert (ostatecznych) w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie należy wnosić wadium wraz z wnioskiem.

  - Szczegółowe postanowienia dotyczące wadium zostaną uregulowane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesłanej zakwalifikowanym wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert.

- ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

- Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad udzielania zamówień określonych w Regulaminie, o którym mowa w pkt II.1 Ogłoszenia  oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego obowiązkowych czynności, może przed zawarciem umowy poinformować zamawiającego o nieprawidłowości czynności podjętych w toku postępowania lub nieprawidłowym zaniechaniu czynności, składając „informację o nieprawidłowościach” wskazującą czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się nieprawidłowość oraz zawierającą przedstawienie zarzutów z uzasadnieniem.

- „Informację o nieprawidłowościach” (zwaną dalej „informacją”) można złożyć w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jej złożenia, jeżeli zawiadomienie to przesłano przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub faksem, albo w terminie 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób, z tym że informację dotyczącą nieprawidłowej treści ogłoszenia o zamówieniu można złożyć w terminie 5 dni od zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej MPWiK SA.

- W przypadku wpłynięcia informacji dotyczącej nieprawidłowej treści ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania wniosków.

- Zamawiający odpowiada na podniesione zarzuty, jeśli postanawia je uwzględnić (uznać). W takiej sytuacji w terminie 7 dni od otrzymania informacji przesyła rozstrzygnięcie (odpowiedź) wykonawcy, który ją złożył. Zamawiający może również odpowiedzieć wykonawcy składającemu informację oddalając podniesione zarzuty lub stwierdzając, że informacja pochodzi od podmiotu nieuprawnionego względnie złożono ją po upływie terminu określonego w Ogłoszeniu. Brak rozstrzygnięcia w 7-dniowym terminie uznaje się za nieuwzględnienie podniesionych zarzutów.

- W przypadku uwzględnienia zarzutów zamawiający powtarza zakwestionowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej niezwłocznie po rozstrzygnięciu. O powtórzeniu czynności lub wykonaniu czynności zaniechanych zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którzy złożyli wnioski.

- Od rozstrzygnięcia w sprawie podniesionych w informacji zarzutów albo braku ich rozpatrzenia w terminie przez zamawiającego nie przysługuje odwołanie ani skarga do sądu. Decyzja zamawiającego w tej sprawie jest ostateczna.

- UDOSTĘPNIANIE  DOKUMENTACJI  Z  POSTĘPOWANIA

- Protokół z postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Udostępnianie odbywa się na miejscu w Dziale Przetargów i Umów. Polega ono na okazaniu ww. dokumentów do wglądu i do ewentualnego sporządzenia notatek albo fotografii lub przesłaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo faksem. Zamawiający nie ma obowiązku powielania okazywanych materiałów.

- W celu uzyskania wglądu w akta postępowania należy zgłosić ten zamiar oraz uzgodnić termin z osobą z Działu Przetargów i Umów podaną w punkcie VI ogłoszenia.

- UWAGI  KOŃCOWE

W sprawach nie opisanych w niniejszym Ogłoszeniu stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi

w dniu 12  czerwca 2018 r.