## Ramowy_harmonogram
| NAZWA ZADANIA | PODSTAWOWY ZAKRES EFEKTÓW RZECZOWYCH | KRYTERIA ODBIORU PODZADANIA | nr rozdziału z OPZ | SZACOWANA KWOTA PLN ( NETTO)
[6 empty] | 2018-10-15 | 2018-11-15 | 2018-12-15 | 2019-01-15 | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 2019-04-15 | 2019-05-15 | 2019-06-15 | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 2019-09-15 | 2019-10-15 | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 2020-01-15 | 2020-02-15 | 2020-03-15 | 2020-04-15 | 2020-05-15 | 2020-06-15 | 2020-07-15
| Kontrakt: Inteligentny system zarządzania siecią - Rozbudowa i zwiększenie funkcjonalności posiadanych modeli sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z integracją z innymi systemami. MODEL SZCZEGÓŁOWY WODOCIAGOWY |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Przeprowadzenie okresu przedwdrożeniowego | Opracowanie metodyki budowy każdego z elementów kontraktu |  | 9,1,1 | bar: 2018-10-15
2 | Budowa systemu do wspierania zarządzania infrastrukturą sieci wodociągowej
2.1 | Budowa modelu hydraulicznego sieci wodociągowej TOPOLOGIA | Opracowanie i przedstawienie metodyki budowy modelu w porozumieniu z Zamawiającym, Sporządzenie i przedstawienie raportu z braków w odsieniu do danych kluczowych, Przedstawienie planu naprawczego bazy GIS, Wizje w terenie w celu pomiarów geodezyjnych służąych uzupełnieniu danych, Aktualizacja, naprawa bazy GIS, Przedstawienie w formie papierowej oraz elektroniczne szczegółowej instrukcji budowy modelu, W nawiązaniu do przedstawiomnej instrukcji budowy modelu, przeprowadzenie instruktażu dla Zespołu Zamawiającego w celu nabycia kompetecnji służących do wypracowania jendnolitej metodyki budowy modelu zarówno przez Zaamawiającego oraz Wykonawcę, W trakcie budowy modelu mają być ujęte : Średnice przewodów - od DN 50mm, ujęte wszystkie kluczowe atrybuty takie jak; średnica, materiał, rok budowy, ulica, hydrant podziemny/ nadziemny, typ pompy, liczba pomp, ID wszystkich elementów mają być tożsame z tymi w bazie GIS, wszystkie elementy mają mieć ten sam układ wspórzędnych co baza GIS, długość sieci ma być nie mniejsza niż 1800km, l. odcinków ujęta w modelu ma być nie mniejsza niż 114000 - 115000, Wszystkie dane dotyczące elementów służących budowie modelu mają być kompletne i uzupełnione przez Wykonawcę,, Minimalna liczba elementów do odwzorowania zgodnie z punktem 8.2.1 OPZ, Topologia modelu ma obejmować cały zakres m. Krakowa wraz z tranzytem wykraczającym poza układ adminstaryjny m. Krakowa zgodnie z Załączniekiem nr 1, Spotkania przy wspólnej budowie modelu mają odbywać się 1 x na tydzień w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca ma przeprowadzić instruktaż z Budowy, kalibracji i aktualizacji modelu sieci wodociągowej , Model ma być w pełni kompatybilny z oprogramowaniem Zamawiajacego i wdrożony do oprogramowania Zamawiającego |  | 8.2.1, 10.5, 9, 10.4 | bar: 2018-10-15 to 2019-03-15
2.2 | Budowa modelu hydraulicznego sieci wodociągowej Billing, Zużycie Wody | Wprowadzenie do bazy modelowej informacji o zużyciu wody z całej bazy billing Zamawiającego i przypisanie ich odpowiadającym im Węzłom, - Integracja ma się odbyć dla wszystkich punktów na sieci, Wykonawca ma stworzyć krzywe nierównomierności rozbioru oraz zaimplementować je do modelu, Nierównomierność rozbioru ma zakładać rozróżnienie na dni powszednie, dni świąteczne oraz w zalezności od pory roku, Minimalna Liczba punktów rozbioru, które ma przypisać Wykonawca to 65 - 66 000 . W znawiązaniu do przypisywanego Zużycia Wody Ma być ujęta również sprzedaż do wszystkich gmin sąsiednich, | niemożność odbioru niniejszego zadania bez odbioru podzadania nr 1.1 | 8.2.1, 10.5, 9, 10.4 | bar: 2019-03-15 to 2019-05-15
2.3 | Budowa modelu hydraulicznego sieci wodociągowej Obiekty techniczne ich ustawienia i zasady sterowania | Wprowadzenie do bazy modelowej wszystkich obiektów technicznych wraz z zasadami ich sterowania w liczbie: - Zespoły Zbiorników wodociągowych – 15 szt. - zasuwy – ok. 22435 szt. - ZUWy – 4 szt. - wprowadzenie wszystkich rezerwuarów wodociągowych, - hydranty – ok. 14552 szt. - hydrofornie/pompownioke – nie mniej niż 30 szt. ( wraz z wporadzeniem do modelu ich charakterystyk), Dla wszystkich obiektów należy przypisać podstawowe atrybuty opisujące dany obiekt. | niemożność odbioru niniejszego zadania bez odbioru podzadania nr 1.1 oraz 1.2 | 8.2.1, 10.5, 9, 10.4 | bar: 2019-06-15 to 2019-08-15
2.4 | Budowa modelu hydraulicznego sieci wodociągowej Uruchomienie 1 symualcji | Integracja bazy modelu budowane przez zespół Wykonawcy oraz zespól Zamawiającego wraz z ich integracją oraz uruchomieniem bez błędów ,, 1 symualcji" na oprogramownaiu Zamawiającego, Nieskalibrowana baza musi w co najmniej 80 % odzierciedlać paramatery związane z ciśnieniem, przepływem, jak dla starego modelu będącego obezcnie w użyciu w MPWiK S.A. | niemożność odbioru niniejszego zadania bez odbioru podzadania nr 1.1, 1.2, 1.3, | 8.2.1, 10.5, 9, 10.4 | bar: 2019-09-15
2.5 | Przeprowadzenie kampanii pomiarowej w sieci wodociągowej | W ramach kampani pierwotnej Wykonawca musi dostraczyć, zainstalować oraz pomierzyć wartości dla ilości punktów nie mniejszej niż : 40 punktów pomiaru przepływu. 85 punktów pomiaru ciśnienia. 50 testów hydrantowych. UWAGA - Czas pomiaru nie mniejszy niż 24 godziny dla każdego punktu pomiarowego, próbkowanie 1 minuta 2 miesiące przed rozpoczęciem pomiarów plan kampanii do akceptacji z Zamawiającym W ramach kampani wtórnej Wykonawca musi dostraczyć, zainstalować oraz pomierzyć wartości dla ilości punktów nie mniejszej niż : 25 punktów pomiaru przepływu. 50 punktów pomiaru ciśnienia. 25 testów hydrantowych. UWAGA - Czas pomiaru dla każdego punktu nie mniej niż 24 h, próbkowanie 1 minuta 2 miesiące przed rozpoczęciem pomiarów plan kampanii do akceptacji z Zamawiającym, Kampania równolegle na ist. punktach pomiarowych Pomiar ciśnienia i przepływu i synchronizacja urządzeń W trakcie przeprowadzanej kampani Wykonawca musi stowrzyć sytem raportujący mierzone dane wraz przesyłem drogą on – line, | niemożność odbioru niniejszego zadania bez odbioru podzadania nr 1.1 oraz 1.2 | 8.2.2, 10.5, 9, 10.4 | bar: 2019-08-15 to 2019-10-15; 2020-04-15
2.6 | Kalibracja i walidacja modelu hydraulicznego sieci wodociągowej | Wykonawca musi przeprowadzić kalibrację w oparciu o wszystkie istniejące punkty pomiarowe użyte w trakcie przeprowadznej kampanii pomiarowej oraz w opraciu o wszystkie punkty pomiarowe mierzące i będące w posiadaniu Zamawiającego, Korekty w czasie kalibracji mogą uwzględniać takie parametry jak : współczynników chropowatości, oporów miejscowych, średnic wewnętrznych przewodów nastaw zasuw elementów sterujących pracą sieci UWAGA - Wszystkie korekty mają byc ścisle uzgodnione z Zamawiającym, Zakończenie procesu kalibracji kiedy: model ma być w pełni funkcjnalny i działać bez błędów jako 1 baza na oprogramowniu Zamawiającego z pełną funkcjonalnością możliwą w oprogramowaniu Zamawiającego, Różnica przepływu pomierzonego i zasymulowanego nie przekracza 10% dla 100% zarejestrowanych pomiarów Różnica ciśnienie pomierzonego i zasymulowanego nie przekracza 1 m słupa wody dla 100% zarejestrowanych pomiarów. Zbieżność danych pomiarowych i zasymulowanych zarówno pod względem wartości (wysokości) jak i czasu. Przekazanie raportu z przeprowadzonej kampanii pomiarowej oraz kalibracji | niemożność odbioru niniejszego zadania bez odbioru podzadania nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. | 8.2.3, 10.5, 9, 10.4 | bar: 2019-10-15 to 2020-05-15
2.7 | Przekazanie raportu z przeprowadzonej kampanii pomiarowej oraz kalibracji modelu sieci wodociągowej, Przekazanie wykalibrowanego modelu sieci wodociągowej | Wykonawca musi pryedstawić Raport podsumowujący budowę modelu Pełna funkcjnalność modelu na opragramowaniu Zamawiającego jako jedna baza Działanie całej bazy bez błędów do 168 godzin wprzód Wykonawca musi przeprowadzić instruktaż i metodologię z zakresu utrzymania na poziomie co najmniej 90 % korelacji modelu wodociągowego względem pomiarów oraz aktualnośći względem bazy GIS w ilości Raporta musi być przekazany w formie cyfrowej, papierowej oraz plików konfiguracyjnych .mdb. i wynikowych z uwzględniem różnych stanów sieci poczynając od stanu istniejącego. | niemożność odbioru niniejszego zadania bez odbioru podzadania nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6. | 8.2.3, 8.2.4, 10.5, 9, 10.4 | bar: 2020-05-15 to 2020-07-15
3 | System informatyczny
3.1 | System informatyczny wspierający realizację projektu | Dostarczenie i wdrożenie rozwiązania informatycznego wspierającego proces realizacji zadania typu Sharepoint firmy Microsoft lub inny o równoważnej funkcjonalności (min. 2 licencje) | niemożność odbioru niniejszego zadania bez odbioru podzadania nr 1.1 - 4.5. | 11.1 | bar: 2018-10-15
| UWAGA | Dla każdej pozycji płatności Wykonawca przygotuje raport opisujący przeprowadzone działania, potwierdzenie osiągnięcia założonych wymagań. Akceptacja tego raportu przez Zamawiającego będzie podstawą do podpisania protokołu odbioru częściowego. Protokół będzie podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Każdy efekt rzeczowy wymieniony powyżej należy traktować całościowo w kontekście całego OPZ, IDW oraz Umowy. |  |  |  | 2018-10-15 | 2018-11-15 | 2018-12-15 | 2019-01-15 | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 2019-04-15 | 2019-05-15 | 2019-06-15 | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 2019-09-15 | 2019-10-15 | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 2020-01-15 | 2020-02-15 | 2020-03-15 | 2020-04-15 | 2020-05-15 | 2020-06-15 | 2020-07-15