## Arkusz1
Załącznik nr 1 do oferty w postępowaniu nr: 401/PN-45/2021 na zadanie: "Wykonanie prac remontowych związanych z uszczelnieniem przejść rurowych przez ściany komór „Zejścia i Wejścia” dla kładki technologicznej dla rurociągu „Raba 1200” ul. Tyniecka Ks. Józefa w Krakowie”
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [w zł] | Wartość netto [w zł]
1. | Wiercenie geologiczno-inżynierskie |  |  |  | 0
1.1 | wiercenie geologiczno-inżynierskie przy komorze zejścia 2 otworów o głębokości 6,0m celem określenia profilu geologicznego i poziomu wody gruntowej | m | 12 |  | 0
1.2 | opracowanie dokumentacji geologicznej | kpl | 1 |  | 0
2 | Uszczelnienie rury DN1200 w komorze zejścia i wejścia |  |  |  | 0
2.1 | iniekcja kurtynowa poza zewnętrzną ścianę komory mineralną zaprawą przeznaczoną do betonowania pod wodą – przyjęto zużycie 300,0 dcm³ iniektu na jedną komorę | dcm³ | 600 |  | 0
2.2 | usunięcie starego materiału uszczelniającego z prześwitu rura-ściana – ok. 0,15m³ w jednej komorze | m³ | 0.3 |  | 0
2.3 | czyszczenie mechaniczne odkrytej powierzchni betonowej | m² | 1.25 |  | 0
2.4 | czyszczenie mechaniczne odkrytej powierzchni stalowej rury w ścianie betonowej i na długości ok. 1,0m od lica ściany | m² | 7.5 |  | 0
2.5 | gruntowanie powierzchni stalowej i betonowej w ścianie i stalowej poza ścianą | m² | 8.75 |  | 0
2.6 | malowanie powierzchni rury poza licem ściany – farba epoksydowa – 2 warstwy oraz rury w ścianie – epoksyd 2x – warstwa nawierzchniowa z przesypką kwarcową | m² | 6.5 |  | 0
3 | Uszczelnienie średnio-ciśnieniową iniekcją żywicą poliuretanową lub akrylową przejść między betonem a rurociągiem stalowym |  |  |  | 0
3.1 | wypełnienie prześwitu między stalą a betonem styrodurem XPS grubości 5,0cm ok.20,0cm od lica ściany | szt | 2 |  | 0
3.2 | montaż w przestrzeni między rurą a betonem 2 szt węży iniekcyjnych rozmieszczonych symetrycznie po obwodzie lub przewodów iniekcyjnych | szt | 4 |  | 0
3.3 | wypełnienie prześwitu między stalą a betonem styrodurem XPS grubości 5,0cm ok.10,0cm od lica ściany | szt | 2 |  | 0
3.4 | wypełnienie przestrzeni między rurą a betonem cementem szybko-sprawnym celem podparcia styroduru XPS | dcm³ | 40 |  | 0
3.5 | Średnio-ciśnieniowa iniekcja uszczelniająca żywicą poliuretanową lub akrylową wolnej przestrzeni między stalą a betonem – bezwzględnie żel | dcm³ | 75 |  | 0
3.6 | wypełnienie pozostałej przestrzeni – do lica ściany – masą asfaltowo-kauczukową | dcm³ | 40 |  | 0
4 | Uszczelnienie rury DN 600 w komorze zejściowej (od ul. Ks. Józefa) |  |  |  | 0
4.1 | obwiedniowe bruzdowanie na głębokość rury zewnętrznej – prowadzącej | m | 1.9 |  | 0
4.2 | wypełnienie bruzdy masą asfaltowo-kauczukową | dcm³ | 70 |  | 0
4.3 | usunięcia z przestrzeni międzyrurowej starego wypełnienia | dcm³ | 20 |  | 0
4.4 | oczyszczenie powierzchni stalowej, wypełnienie przestrzeni szybko-sprawną zaprawą mineralną | m² | 0.2 |  | 0
4.5 | wysokociśnieniowa iniekcja poliuretanowa przestrzeni międzyrurowej – żel z kontrolą wypełnienia po obwodzie | dcm³ | 15 |  | 0
4.6 | mechaniczne czyszczenie rury na odcinku ok. 1,0m od lica ściany | m² | 2 |  | 0
4.7 | czyszczenie mechaniczne ściany wokół rury | m² | 2 |  | 0
4.8 | malowanie rury farbą epoksydową -grunt + 2x nawierzchnia | m² | 2 |  | 0
4.9 | malowanie ściany farbą akrylową 2x | m² | 2 |  | 0
4.10 | wysokociśnieniowa iniekcja poliuretanowa pęknięcia ściany przy rurze | m | 2 |  | 0
5 | Iniekcja uszczelniająca pęknięć na ścianach i w narożach stropu na poz. -1 w komorze zejścia (od ul. ks. Józefa) |  |  |  | 0
5.1 | Bruzdowanie , szpachlowanie pęknięć prowadzących wodę, wysokociśnieniowa poliuretanowa iniekcja uszczelniająca | m | 24 |  | 0
5.2 | obwiedniowe odkucie odkrytego i skorodowanego zbrojenia | m | 21 |  | 0
5.3 | czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne materiałem mineralnym odkutego zbrojenia | m | 21 |  | 0
5.4 | szpachlowanie odkrytego zbrojenia (wykonanie otuliny) | m | 21 |  | 0
5.5 | hydroizolacja mineralna w miejscu pęknięć i odkrytego zbrojenia, pas o szer. 0,2m | m² | 9 |  | 0
5.6 | montaż, demontaż, praca rusztowań | kpl | 1 |  | 0
6 | Wykonanie wentylacji w komorze wejściowej i zejściowej |  |  |  | 0
6.1 | wiercenie w ścianach komór otworów DN 200mm, po 2 w komorze | szt | 4 |  | 0
6.2 | montaż w odwierconych otworach systemowych kratek wentylacyjnych (zewnętrzny kanał zetowy do wentylacji wraz z montażem żaluzji. | szt | 4 |  | 0
6.3 | wycięcie w stalowych drzwiach 2 otworów w każdej komorze pod kratki wentylacyjne o wymiarach 222 x 800mm | szt | 4 |  | 0
6.4 | montaż w wyciętych otworach kratek wentylacyjnych z żaluzjami | szt | 4 |  | 0
7 | Naprawa i malowanie ścian na poz. 0 w komorze zejściowej (od ul. ks. Józefa) |  |  |  | 0
7.1 | mechaniczne usunięcie ze ścian i sufitu przez szlifowanie zniszczonej powłoki – praca z rusztowań | m² | 245 |  | 0
7.2 | odpylenie całej wyszlifowanej powierzchni | m² | 245 |  | 0
7.3 | obwiedniowe odkucie odkrytych prętów zbrojeniowych | m | 22 |  | 0
7.4 | czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne materiałem mineralnym odkutego zbrojenia | m | 22 |  | 0
7.5 | szpachlowanie odkrytego zbrojenia i ubytków o głębokości do 2,0cm – przyjęto 10% całkowitej powierzchni | m² | 245 |  | 0
7.6 | gruntowanie powierzchni przed malowaniem | m² | 245 |  | 0
7.7 | malowanie dwukrotne ścian i sufitu farbą akrylową | m² | 245 |  | 0
7.8 | montaż, demontaż, przestawianie, praca rusztowań | kpl | 1 |  | 0
| RAZEM: |  |  |  | 0