## Załącznik nr 1

## Testowanie siły sygnału GSM i dobór anteny do zastosowań GPRS w komorach podziemnych

### 1. Wstępna analiza lokalizacji

Przed instalacją urządzenia sterującego (np. PLC z modułem GPRS), konieczne jest dokładne zbadanie warunków sygnałowych w miejscu planowanej instalacji. W przypadku komór podziemnych, istotne jest uwzględnienie:

- głębokości komory i materiałów budowlanych,

- dostępności kanału (np. rury wentylacyjnej) umożliwiającej wyniesienie anteny na powierzchnię,

- materiału z jakiego jest zrobiona rura wentylacyjna (tłumienie)

- otoczenia (teren zabudowany, roślinność, przeszkody fizyczne).

### 2. Wybór urządzenia do testów

Do testowania siły sygnału należy wykorzystać:

- tester GSM/GPRS (np. Signal Tester, NetMonster z dedykowanym modemem),
lub

- zestaw symulujący docelową konfigurację: modem GPRS + antena + karta SIM od docelowego operatora, podłączony do laptopa lub testera ze wskaźnikiem siły sygnału i jakości połączenia.

Rekomendowany parametr minimalny dla niezawodnej transmisji GPRS to:

- RSSI (Received Signal Strength Indicator) > -85 dBm,

- BER (Bit Error Rate) < 0.2% (jeśli mierzone),

- CSQ > 15 (jeśli mierzone w skali 0–31).

### 3. Procedura pomiarowa

- Sprawdzenie sygnału w komorze (anteną wewnątrz komory) — dla oceny czy antena wewnętrzna lub przy samej pokrywie ma szanse działać.

- Stopniowe wynoszenie anteny przez rurę wentylacyjną:

  - Umieszczając antenę kolejno na różnych wysokościach (np. co 20–50 cm) i mierząc siłę sygnału oraz jakość połączenia,

  - Dokumentując dokładnie wartości dla każdej wysokości.

- Weryfikacja stabilności transmisji danych (np. test ping do serwera, test przesyłu danych) — najlepiej w różnych porach dnia + w nocy.

### 4. Dobór anteny

Na podstawie wyników testów dobiera się antenę:

- Rodzaj: antena dookólna lub kierunkowa (jeśli znany jest kierunek stacji bazowej i pozwala na jej ukierunkowanie).

- Zysk anteny:

  - Zysk 3–5 dBi – wystarczający w większości przypadków po wyniesieniu anteny nad ziemię.

  - Zysk 7–9 dBi – dla trudnych lokalizacji lub większej odległości od BTS.

- Typ montażu:

  - Antena zewnętrzna w rurze wentylacyjnej

  - Wodoszczelna obudowa (IP65 lub lepsza) odporna na warunki atmosferyczne.

Dodatkowo:

- Antena powinna mieć przewód o możliwie małej długości lub niskim tłumieniu (np. LMR-400 zamiast RG-58 przy dłuższych odcinkach).

- Zastosowanie przepustów kablowych IP66 oraz uziemienie metalowych elementów instalacji.

### 5. Dobre praktyki montażowe

- Uchwyty antenowe powinny zapewniać stabilność wiatrową i trwałość (stal nierdzewna lub ocynk).

- Unikanie zakłóceń: unikać prowadzenia przewodu antenowego równolegle z przewodami zasilania.

- Dostępność serwisowa: antena powinna być zainstalowana w sposób umożliwiający serwis lub wymianę.

### 6. Test końcowy

Po ostatecznym zamontowaniu anteny i podłączeniu do docelowego sterownika:

- Zweryfikować ponownie siłę sygnału i stabilność połączenia,

- Wykonać próbę rzeczywistej transmisji danych (logowanie do serwera, odczyt danych itp.),

- Zapisać końcowy raport z pomiarów jako dokumentację instalacji.